## Berechnung
Berechnung der solaren Deckung einer solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung nach ÖNORM H7701
(Stand 01.2019) erstellt durch: FHOÖ F&E GmbH - Forschungsgruppe ASiC
Anwendung des Excel - Programms nur mit aktueller ÖNORM H 7701 (erhältlich im Web Shop des "Austrian Standards International" unter www.shop.austrian-standards.at)
|  |  |  | … | Wert aus Liste auswählen
|  |  |  | … | Wert ist selbst einzutragen
|  |  |  | … | Wert wird berechnet
| Standort |  | Wels (OÖ)
| Seehöhe |  | 370
| Neigungswinkel a |  | 40
| Kollektorverdrehung aus Süden |  | 0
| Horizont |  | natürlich
| Kollektortyp |  | Selektiv beschichteter Flachkollektor
| WW-Verbrauch in Liter pro Tag bei 45°C |  | 200
| durchschnittliche jährliche Kaltwassertemperatur in °C |  | 10
| Monat | qG | R | H | qk = qG * R * H | Tage des Monats | qk,d = qk / Tage des Monats | ηKm | qbr,d=qk,d*ηKm | qnet,d=qbr,d*0,66 | qnet | qw,d | qw | AR= qw / qnet | AE | SD=qnet*AE / qw
|  | kWh/m² | [-] | [-] | kWh/m² | d | kWh/(m².d) | [-] | kWh/(m².d) | kWh/(m².d) | kWh/m² | kWh/(d) | kWh | m² | m² | [-]
| Jänner | 26.1 | 1.49 | 1 | 38.889 | 31 | 1.2545 | 0.3 | 0.37635 | 0.24839 | 7.7 | 8.12 | 251.72 | 32.6908 | 7 | 0.21413
| Februar | 39.6 | 1.32 | 1 | 52.272 | 28 | 1.8669 | 0.33 | 0.61606 | 0.4066 | 11.3848 | 8.12 | 227.36 | 19.9704 | - | 0.35052
| März | 79.6 | 1.19 | 1 | 94.724 | 31 | 3.0556 | 0.32 | 0.9778 | 0.64535 | 20.0057 | 8.12 | 251.72 | 12.5824 | - | 0.55633
| April | 112.5 | 1.07 | 1 | 120.375 | 30 | 4.0125 | 0.33 | 1.3241 | 0.87392 | 26.2177 | 8.12 | 243.6 | 9.2914 | - | 0.75338
| Mai | 145.3 | 0.98 | 1 | 142.394 | 31 | 4.5934 | 0.34 | 1.5617 | 1.0307 | 31.9532 | 8.12 | 251.72 | 7.8778 | - | 0.88858
| Juni | 152.7 | 0.95 | 1 | 145.065 | 30 | 4.8355 | 0.34 | 1.6441 | 1.0851 | 32.5526 | 8.12 | 243.6 | 7.4833 | - | 0.93542
| Juli | 157 | 0.96 | 1 | 150.72 | 31 | 4.8619 | 0.35 | 1.7017 | 1.1231 | 34.8163 | 8.12 | 251.72 | 7.2299 | - | 0.9682
| August | 130.7 | 1.03 | 1 | 134.621 | 31 | 4.3426 | 0.35 | 1.5199 | 1.0031 | 31.0975 | 8.12 | 251.72 | 8.0946 | - | 0.86478
| September | 95.2 | 1.18 | 1 | 112.336 | 30 | 3.7445 | 0.35 | 1.3106 | 0.86499 | 25.9496 | 8.12 | 243.6 | 9.3874 | - | 0.74568
| Oktober | 54.5 | 1.34 | 1 | 73.03 | 31 | 2.3558 | 0.36 | 0.84809 | 0.55974 | 17.3519 | 8.12 | 251.72 | 14.5067 | - | 0.48253
| November | 27.8 | 1.52 | 1 | 42.256 | 30 | 1.4085 | 0.33 | 0.46482 | 0.30678 | 9.2034 | 8.12 | 243.6 | 26.4686 | - | 0.26446
| Dezember | 20.5 | 1.56 | 1 | 31.98 | 31 | 1.0316 | 0.29 | 0.29917 | 0.19745 | 6.121 | 8.12 | 251.72 | 41.1242 | - | 0.17022
| Jahreswert: | 1041.5 | [7 empty] | Solarer Deckungsanteil (Jahresmittelwert): | [5 empty] | 0.59952
Note on C20: mittlere flächenbezogene Globalstrahlungssumme in kWh/m² und Monat ÖNORM H7701-2; Tabelle 1 bis 10
Note on D20: Lagefaktor R ÖNORM H7701-2 Tabelle 36 bis 56
Note on E20: Besonnungsfaktor Wenn die Horizontüberhöhung im Bereich des Sonnenweg-Diagramms (siehe ÖNORM H 7701-1, Bild 1) größer als 12° ist, muss der Besonnungsfaktor H berücksichtigt werden. Dazu wird der natürliche Horizont in das Sonnenweg-Diagramm eingetragen. Die hiezu notwendigen Horizontpunkte können mit Hilfe eines Horizontoskopes oder eines Theodoliten ermittelt werden. Aus den Tagesbögen des Sonnenweg-Diagramms ist die Zeitdauer der Abschattung durch die Horizontüberhöhung innerhalb jedes Stundenintervalls auf 0,5 h genau abzulesen und damit der Besonnungsfaktor H unter Verwendung der monatlichen Stundensummen der flächenbezogenen Globalstrahlung (ÖNORM H 7701-2; Kap.5) zu errechnen. Für den Fall, dass die Sonne hinter die Horizontüberhöhung wandert, wird für diese vereinfachte Berechnung angenommen, dass die Globalstrahlung den Wert 0 annimmt.
Note on F20: mittlere flächenbezogene Globalstrahlungssumme auf die Kollektor-Eintrittsfläche
Note on I20: mittlerer monatlicher Kollektorwirkungsgrad aus ÖNORM M7701 Tabelle A1
Note on J20: Bruttowärmeertrag pro Tag
Note on K20: durchschnittlicher Nettowärmeertrag pro Tag
Note on L20: Nettowärmeertrag im Monat
Note on M20: durchschnittlicher Nettowärmebedarf pro Tag
Note on N20: durchschnittlicher Nettowärmebedarf pro Monat
Note on O20: … rechnerisch notwendige Kollektor-Eintrittsfläche für 100 % monatlichen SD, angegeben in m2

## Kollektorwirkungsgrad
Kollektorkennwerte bezogen auf Bruttofläche | Selektiv beschichteter Flachkollektor |  |  | Evakuierter Röhrenkollektor |  |  | Selektiv beschichteter Flachkollektor
Evakuierter Röhrenkollektor
| h0 | a1 | a2 | h0 | a1 | a2
| 0.718 | 3.14 | 0.013 | 0.53 | 0.6 | 0.006
Kollektor-Bruttofläche [m²] | h0: 7.7; h0: 5.14
spezifisches Speichervolumen [ l/m²] | h0: 50; h0: 70
Monat | h0: Kollektorwirkungsgrad ηKm, angegeben in %
Jänner | h0: 30; h0: 39
Februar | h0: 33; h0: 44
März | h0: 32; h0: 45
April | h0: 33; h0: 45
Mai | h0: 34; h0: 45
Juni | h0: 34; h0: 45
Juli | h0: 35; h0: 47
August | h0: 35; h0: 47
September | h0: 35; h0: 46
Oktober | h0: 36; h0: 46
November | h0: 33; h0: 42
Dezember | h0: 29; h0: 39
a Der Wert ergibt sich aus drei Kollektoren mit je 2,57 m² Kollektorbruttofläche bzw. 2,2 m² Aperturfläche. b Der Wert ergibt sich aus zwei Kollektoren mit je 2,57 m² Kollektorbruttofläche bzw. 2,23 m² Aperturfläche. c Werte aus der Kollektorprüfung gemäß ÖNORM EN ISO 9806 auf Basis derer die nachfolgenden Kollektorwirkungsgrade für die beschriebene Anlagenzusammenstellung ermittelt wurden. 0,hem, α1, α2 sind in ÖNORM EN ISO 9806 erklärt.

## flächenbzg Globalstrahlung kWh
Mittlere Monats- und Jahressummen der flächenbezogenen Globalstrahlung qG (in kWh/m2) auf die horizontale Ebene, berechnet aus den Mittelwerten der registrierten Sonnenscheindauer
Ort | Seehöhe | Jän. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr
Abtenau (Sbg) | 710 m | 31.2 | 51.1 | 87.2 | 117.7 | 147.2 | 149.7 | 153.9 | 128.9 | 98.3 | 64.9 | 36.7 | 25.4 | 1092
Admont-Moorwiesen (Stmk) | 641 m | 31.2 | 49.4 | 87.2 | 112.9 | 133.5 | 143.4 | 146.1 | 120.2 | 87.2 | 60.4 | 33.5 | 23.8 | 1029
Aflenz (Stmk) | 780 m | 37.4 | 52.6 | 91.1 | 120 | 151.2 | 151.9 | 155 | 133.6 | 98.6 | 67.2 | 36.3 | 28.6 | 1123
Allerheiligen (OÖ) | 530 m | 27.7 | 46 | 84.1 | 115.5 | 149.4 | 153.8 | 161.7 | 140.2 | 101.9 | 68.1 | 30.8 | 24.8 | 1104
Amstetten (NÖ) | 304 m | 26.6 | 43.8 | 81.7 | 113.9 | 145.3 | 156 | 158.7 | 136.4 | 99.5 | 57.5 | 28.7 | 21.2 | 1069
Andau (Bgl) | 118 m | 27.3 | 43.8 | 83.2 | 119.5 | 154.7 | 167.2 | 166.6 | 144.7 | 102.5 | 63 | 28.9 | 21 | 1122
Annaberg (NÖ) | 840 m | 32.5 | 52.2 | 91.2 | 115 | 150.7 | 146 | 156.8 | 136.8 | 104.6 | 85.4 | 34 | 30.2 | 1135
Arriach (Ktn) | 835 m | 40.3 | 61.6 | 98.9 | 119.9 | 144.6 | 156.1 | 166.8 | 135.9 | 100.6 | 64.6 | 37 | 32.1 | 1158
Aspach (OÖ) | 442 m | 29 | 39.5 | 85.1 | 111.8 | 148.1 | 153.6 | 156.7 | 137.4 | 100.8 | 62.8 | 31.7 | 23.1 | 1080
Bad Gleichenberg (Stmk) | 300 m | 35.2 | 50.7 | 87.9 | 120.6 | 150.7 | 164.4 | 172.2 | 147.6 | 103.7 | 65.8 | 35.4 | 27.2 | 1161
Bad Goisern (OÖ) | 500 m | 34 | 45.9 | 86.8 | 114.6 | 144.8 | 150.6 | 155.4 | 133.9 | 100.7 | 70.1 | 37 | 28.6 | 1102
Bad Ischl (OÖ) | 490 m | 33.2 | 46.2 | 85.3 | 111.7 | 143.9 | 149.5 | 153.9 | 131.1 | 100.1 | 64.8 | 36.6 | 28.3 | 1085
Bad Mitterndorf (Stmk) | 803 m | 35.2 | 49.5 | 90.5 | 117 | 151.6 | 152 | 153.6 | 137.8 | 101.9 | 71.1 | 37.8 | 29.1 | 1127
Bad Tatzmannsdorf (Bgl) | 360 m | 31.8 | 46.9 | 82.1 | 114.8 | 145.7 | 154.5 | 158.9 | 140 | 97.6 | 61.2 | 32.7 | 24.2 | 1090
Baden (NÖ) | 260 m | 28.3 | 44.4 | 87.5 | 120 | 155.4 | 165.1 | 173.2 | 147.6 | 104 | 69.7 | 31.2 | 22.8 | 1149
Bellevue (W) | 382 m | 28.4 | 42.4 | 81.4 | 118.9 | 153.1 | 164.3 | 168.5 | 141.8 | 103.4 | 60.8 | 29.8 | 22.7 | 1115
Bödele (Vlbg) | 1 148 m | 37.3 | 56.9 | 97.9 | 124.1 | 141.4 | 154.5 | 157.8 | 146.8 | 111.2 | 72.3 | 43.5 | 32.7 | 1177
Breitenstein (NÖ) | 880 m | 33.9 | 51.9 | 89.7 | 116.4 | 136.5 | 149.7 | 155.5 | 127.6 | 94.4 | 60.8 | 35.3 | 27.7 | 1079
Bruck an der Mur (Stmk) | 480 m | 35.5 | 52.7 | 86.9 | 113.4 | 139.3 | 149.5 | 155.6 | 130 | 93.3 | 61 | 34.4 | 25.9 | 1077
Dellach i. Dr. (Ktn) | 620 m | 37.7 | 57.7 | 98.9 | 125.9 | 150.7 | 159.3 | 171.5 | 138.4 | 100.6 | 66 | 38.3 | 29.8 | 1175
Diex (Ktn) | 1 159 m | 43.5 | 60.2 | 99.3 | 128.8 | 145.4 | 154.5 | 165.7 | 152.2 | 110.1 | 73.8 | 40.5 | 32.9 | 1207
Eisenstadt (Bgl) | 196 m | 27.2 | 44.8 | 84.1 | 120.7 | 154.7 | 162.4 | 168.2 | 143.1 | 106.9 | 62.9 | 29.7 | 20.1 | 1125
Enns (OÖ) | 260 m | 22.3 | 41.9 | 79.5 | 111.2 | 142.1 | 147.8 | 152 | 130.7 | 94.1 | 53.7 | 25 | 17 | 1017
Faggen (T) | 900 m | 38.4 | 57.5 | 100.9 | 131.5 | 149 | 156.1 | 162 | 134.3 | 102.8 | 71.8 | 43.6 | 32.3 | 1180
Feichten (T) | 1 380 m | 45.1 | 63.1 | 106.5 | 133.6 | 147.2 | 156.4 | 157.9 | 147.2 | 113.1 | 81.4 | 49.9 | 37.5 | 1239
Feldkirch (Vlbg) | 537 m | 31 | 49.5 | 91.4 | 121.7 | 147.4 | 154.5 | 157.2 | 130.4 | 97.9 | 63.6 | 35.3 | 26.3 | 1106
Ferlach (Ktn) | 470 m | 33.7 | 55 | 94.5 | 127.6 | 152.4 | 164.4 | 170.7 | 143.7 | 100 | 60.4 | 31.2 | 23.6 | 1157
Feuerkogel (OÖ) | 1 590 m | 36 | 52.1 | 91.3 | 117.3 | 130.1 | 133.3 | 136.6 | 129.2 | 101.2 | 69.8 | 40.2 | 32.2 | 1069
Flattnitz (Ktn) | 1 415 m | 41.1 | 56.3 | 98.1 | 127.2 | 157.9 | 155.1 | 165.8 | 144.8 | 106.4 | 76.5 | 43.6 | 35.9 | 1209
Förolach (Ktn) | 561 m | 33.3 | 53.4 | 93.5 | 122.4 | 141.6 | 156.1 | 171.6 | 136 | 97.9 | 60.9 | 34.8 | 26.7 | 1128
Freistadt (OÖ) | 560 m | 28.8 | 47.6 | 86.3 | 116.5 | 145.2 | 155.9 | 159.9 | 125.5 | 93.1 | 59.2 | 31.5 | 23.8 | 1073
Fresach (Ktn) | 735 m | 39.2 | 56.4 | 101.7 | 129.2 | 157.4 | 157.8 | 167.4 | 150.5 | 110.3 | 73.3 | 38.1 | 31.2 | 1213
Fuchsenbigl (NÖ) | 147 m | 25.7 | 44.8 | 85.4 | 117.6 | 153 | 162.3 | 166.5 | 145.7 | 102.9 | 61.4 | 27.3 | 19.6 | 1112
Fussach (Vlbg) | 400 m | 27.6 | 41.3 | 85.8 | 115.9 | 142.4 | 152.8 | 155.6 | 134.2 | 98.4 | 58.7 | 32 | 23.6 | 1068
Gallspach (OÖ) | 400 m | 25.8 | 42.5 | 84.6 | 116.2 | 149 | 158.4 | 159.9 | 143 | 97.4 | 60.3 | 29.2 | 20.3 | 1087
Gaming (NÖ) | 450 m | 32.3 | 45.8 | 81 | 110.2 | 142.2 | 152.8 | 158.8 | 138 | 98.7 | 61.4 | 33 | 25.4 | 1080
Gargellen (Vlbg) | 1 475 m | 41.1 | 59 | 101.8 | 126 | 139.8 | 144.9 | 161.8 | 142.5 | 107.4 | 73.3 | 45 | 36.5 | 1179
Glashütten (Bgl) | 421 m | 32.9 | 48.2 | 91.2 | 121.3 | 149.8 | 155.3 | 163.5 | 149.5 | 105.3 | 69.7 | 34.9 | 24.3 | 1146
Gmunden (OÖ) | 425 m | 29.9 | 44.7 | 85 | 114.1 | 147 | 157.7 | 160.4 | 138 | 100.8 | 61.5 | 30.8 | 23.6 | 1093
Gmundnerberg (OÖ) | 840 m | 29.5 | 47.7 | 85.6 | 114.9 | 142.5 | 149.7 | 150.7 | 126.1 | 93.1 | 59.7 | 31.8 | 24.5 | 1056
Goisern (OÖ) | 500 m | 32.5 | 49.3 | 87.9 | 117.6 | 147.2 | 156 | 157.1 | 127.6 | 96.3 | 64.7 | 35.3 | 26.8 | 1098
Graz - St. Peter (Stmk) | 429 m | 32.7 | 50.6 | 91 | 119.3 | 150.1 | 160.3 | 166.8 | 147 | 105.9 | 68.9 | 34.5 | 26.4 | 1154
Graz - Thalerhof (Stmk) | 340 m | 30.5 | 49.1 | 90.2 | 119.6 | 148.9 | 160.2 | 166.9 | 147.1 | 106.9 | 66.4 | 35 | 25.6 | 1146
Graz - Universität (Stmk) | 369 m | 32.6 | 49.7 | 87.5 | 117.7 | 145.8 | 157.8 | 163.9 | 140.2 | 102.3 | 63.9 | 34.1 | 26.5 | 1122
Grimmenstein (NÖ) | 780 m | 34 | 51 | 88.9 | 117.6 | 142.6 | 154.5 | 157.1 | 131.3 | 94.5 | 60.9 | 34.2 | 27.2 | 1094
Groß Enzersdorf (NÖ) | 153 m | 24.9 | 42.5 | 77.6 | 115.1 | 146.8 | 159.1 | 163.3 | 139.7 | 98.5 | 59.9 | 26.8 | 19.6 | 1074
Großraming (OÖ) | 376 m | 19.1 | 25 | 79.1 | 106.3 | 137.5 | 146.2 | 152.2 | 132.4 | 95.7 | 58.6 | 20.6 | 16.2 | 989
Gumpoldskirchen (NÖ) | 232 m | 27.3 | 44.5 | 83.8 | 117.9 | 146.8 | 157.5 | 163.3 | 141.4 | 102.1 | 62.5 | 28 | 21 | 1096
Hafelekar (T) | 2 260 m | 44.9 | 64.1 | 106.7 | 135.9 | 133.5 | 142.3 | 149.2 | 145 | 113.1 | 78.7 | 48.2 | 38.1 | 1200
Hahnenkamm (T) | 1 655 m | 39.6 | 55.2 | 95 | 119 | 130.3 | 141 | 146.3 | 134.2 | 105.4 | 71.4 | 43.5 | 34.2 | 1115
Hallstatt (OÖ) | 525 m | 33 | 50 | 88.1 | 115.3 | 142.7 | 143.4 | 149.2 | 126.4 | 94.6 | 60.4 | 32 | 17.4 | 1052
Hochserfaus (T) | 1 817 m | 48.2 | 68.3 | 113.9 | 146.9 | 149.7 | 157.1 | 164.1 | 152.6 | 117.9 | 83.9 | 51.7 | 41.4 | 1296
Hochzirl (T) | 1 002 m | 36.2 | 55.5 | 95.3 | 121.8 | 135.9 | 150.6 | 155.9 | 140.6 | 106.8 | 72.6 | 40.9 | 30.2 | 1142
Hofgastein (Sbg) | 860 m | 36.8 | 56.2 | 95.2 | 119.4 | 141.3 | 149.8 | 150.9 | 125.5 | 94.3 | 63.8 | 38.6 | 30.2 | 1102
Hohe Warte (W) | 203 m | 25.2 | 43 | 81.4 | 118.9 | 149.8 | 160.7 | 164.9 | 139.7 | 100.6 | 59.8 | 26.3 | 19.9 | 1090
Hohenau (NÖ) | 155 m | 23.8 | 41.8 | 80.8 | 121 | 151.2 | 163.9 | 166.3 | 139.3 | 100 | 56.8 | 25.3 | 18 | 1088
Horn (NÖ) | 309 m | 27.7 | 41.1 | 78.7 | 111.9 | 141.8 | 152.7 | 156.9 | 135.8 | 93.4 | 54.3 | 28.3 | 21.4 | 1044
Hörsching (OÖ) | 301 m | 27.3 | 43.6 | 81.4 | 113.7 | 145.2 | 152.7 | 155.4 | 133.4 | 95.1 | 55.8 | 29.9 | 21.4 | 1055
Imst (T) | 830 m | 32.9 | 52.8 | 89.6 | 113.3 | 136.7 | 141.9 | 147.7 | 123 | 93.3 | 63.3 | 37.7 | 27.9 | 1060
Innsbruck (T) | 582 m | 34.7 | 53.3 | 91.4 | 115.7 | 139.8 | 146.6 | 152.5 | 124.2 | 95.1 | 65.5 | 37.6 | 29.1 | 1085
Irdning -Gumpenstein (Stmk) | 710 m | 33.1 | 51.2 | 88.2 | 116.6 | 144.2 | 149.7 | 150.8 | 125.2 | 94.7 | 63.1 | 34.8 | 27.1 | 1079
Jenbach (T) | 530 m | 31.7 | 48.2 | 89.5 | 110.5 | 143.9 | 149.1 | 150.8 | 134.2 | 104.4 | 70.7 | 38.5 | 28.1 | 1099
Kanzelhöhe (Ktn) | 1 500 m | 44.6 | 61 | 101.4 | 127.7 | 141.8 | 156.5 | 167.8 | 147.6 | 106.7 | 71.5 | 43.7 | 36.4 | 1206
Kirchberg (Stmk) | 452 m | 32.6 | 50.1 | 89.6 | 120.5 | 145.7 | 160.2 | 166.7 | 145.3 | 104.3 | 70.6 | 35.5 | 25.6 | 1147
Kirchbichl (T) | 498 m | 33 | 48.3 | 91.7 | 115.9 | 143.3 | 147.4 | 150.6 | 134 | 104.1 | 72.7 | 37.2 | 27.4 | 1105
Kirchschlag (OÖ) | 894 m | 27.9 | 44.2 | 82 | 115.5 | 145.3 | 151.2 | 153.7 | 126.8 | 89.6 | 58.6 | 32.4 | 24.5 | 1052
Kirchschlag (NÖ) | 415 m | 36.1 | 51.9 | 90.7 | 118.5 | 145.6 | 159.4 | 162.2 | 139.8 | 102.6 | 67.5 | 37 | 26.5 | 1138
Kitzbühel (T) | 783 m | 33.2 | 52.4 | 91 | 114.3 | 136.6 | 146.6 | 149.3 | 121.6 | 94.8 | 63.2 | 36.9 | 27.8 | 1068
Klagenfurt (Ktn) | 448 m | 33.5 | 53.6 | 92.3 | 122.2 | 147.6 | 159.5 | 167.4 | 142.1 | 98.7 | 60.2 | 31 | 24.2 | 1132
Klöch (Stmk) | 340 m | 34.1 | 48.8 | 87.6 | 122.4 | 152.2 | 163.5 | 170.2 | 154.5 | 108.4 | 68.5 | 36.9 | 27.6 | 1175
Kops (Vlbg) | 1 829 m | 42.9 | 58.2 | 108.3 | 139.6 | 173 | 160.3 | 164.9 | 150.5 | 114.1 | 95.7 | 45.3 | 39.1 | 1292
Korneuburg (NÖ) | 167 m | 23.8 | 41.1 | 76.4 | 113.6 | 146.7 | 160.7 | 161.6 | 133.6 | 93.19 | 55 | 25.7 | 18.7 | 1051
Krems (NÖ) | 223 m | 26.3 | 43.8 | 83.1 | 117.4 | 146.6 | 157.5 | 161.6 | 138 | 97 | 56.4 | 26.5 | 20.1 | 1074
Kremsmünster (OÖ) | 390 m | 27.5 | 42.7 | 80.8 | 112.6 | 143.7 | 151.1 | 155.4 | 132.2 | 95.4 | 56.1 | 28.8 | 21.6 | 1048
Krippenstein (OÖ) | 2 064 m | 43 | 62.7 | 106.2 | 140.4 | 144.1 | 147.8 | 151 | 147.7 | 112.7 | 78.9 | 48.3 | 37.8 | 1221
Laas (Ktn) | 891 m | 41.2 | 61.1 | 101.7 | 127.2 | 149.2 | 162.4 | 171.5 | 137.2 | 103.4 | 69.3 | 40 | 33.8 | 1198
Langenlois (NÖ) | 210 m | 25.6 | 43.5 | 83.5 | 110.1 | 141.8 | 151.1 | 159 | 142 | 100.5 | 60.1 | 28.4 | 20 | 1066
Lenzing (OÖ) | 466 m | 24.8 | 41.7 | 78 | 107.5 | 140.6 | 149.5 | 155.5 | 130.8 | 94.5 | 54.8 | 28 | 20 | 1026
Leoben (Stmk) | 524 m | 31.9 | 50.9 | 89.4 | 116.7 | 142.7 | 151.3 | 155.6 | 126.6 | 92.1 | 59.5 | 33.5 | 24.8 | 1075
Leutschach (Stmk) | 350 m | 35.2 | 52.7 | 91.8 | 116.1 | 153.9 | 168.5 | 176.9 | 153.2 | 107.4 | 69.4 | 37.5 | 28.1 | 1191
Lienz (OstT) | 666 m | 39.7 | 59.2 | 99.6 | 127 | 149.1 | 143.5 | 168.3 | 135.8 | 103.2 | 69 | 38.5 | 29.9 | 1163
Lilienfeld (NÖ) | 377 m | 30.1 | 45.1 | 78.9 | 107.5 | 139 | 156.1 | 162 | 139.3 | 99.6 | 63.5 | 32 | 24.5 | 1078
Litschau (NÖ) | 555 m | 26.4 | 42.3 | 77.8 | 115 | 149.4 | 161.8 | 163.1 | 135.5 | 94.6 | 55.7 | 27.1 | 20.2 | 1069
Litzlhof (Ktn) | 580 m | 33.3 | 55.3 | 95.9 | 119.8 | 146.1 | 153 | 160.5 | 132.1 | 98.5 | 65.1 | 35.2 | 27.6 | 1122
Lünersee (Vlbg) | 1 972 m | 44.8 | 60.9 | 113 | 144 | 176.3 | 154 | 163.1 | 154.2 | 119.4 | 89.4 | 48.1 | 40.1 | 1307
Lunz am See (NÖ) | 615 m | 31.8 | 48.4 | 82.2 | 111.4 | 138 | 145 | 149.1 | 122.4 | 90.5 | 59.9 | 33 | 24.9 | 1036
Mallnitz (Ktn) | 1 185 m | 43.9 | 60.8 | 101.7 | 124.7 | 139.8 | 164.1 | 165.6 | 147.2 | 108.5 | 72.5 | 42.5 | 35.6 | 1207
Mariabrunn (W) | 229 m | 23.1 | 40.2 | 76.6 | 116.4 | 149.9 | 160.7 | 164.9 | 141.2 | 100.7 | 53.7 | 25.4 | 17.8 | 1071
Mariapfarr (Sbg) | 1 120 m | 39.3 | 57.5 | 97.5 | 127 | 141.5 | 150.7 | 156 | 140.8 | 103.5 | 67.2 | 39.7 | 31.7 | 1152
Mariazell (Stmk) | 853 m | 35.4 | 51 | 90.8 | 119.9 | 149.9 | 150.8 | 157 | 137.9 | 104.9 | 74.5 | 37.5 | 31.4 | 1141
Mattsee (Sbg) | 525 m | 27.6 | 45.5 | 87.3 | 119.6 | 147 | 156 | 160.1 | 131 | 99.4 | 58.4 | 30.9 | 23.5 | 1086
Matzen (NÖ) | 189 m | 25.5 | 39.6 | 81 | 120.1 | 156 | 165.2 | 171.7 | 150.3 | 108.7 | 66.6 | 31.4 | 18.4 | 1135
Millstatt (Ktn) | 754 m | 41.3 | 58.1 | 97.6 | 122.8 | 155.4 | 154.9 | 166 | 146.5 | 106.1 | 73.3 | 42 | 33 | 1197
Mondsee (OÖ) | 488 m | 28.7 | 43.6 | 80.1 | 110.3 | 143.8 | 149.5 | 152.2 | 132.4 | 95.7 | 60.1 | 31.4 | 24.1 | 1052
Mönichkirchen (NÖ) | 955 m | 34.2 | 50.6 | 85.5 | 116.6 | 141.2 | 149.7 | 155.5 | 126.5 | 92.8 | 61.8 | 36.4 | 27.4 | 1078
Mooserboden (Sbg) | 1 962 m | 46.2 | 65.3 | 111.4 | 144.8 | 151.5 | 151.5 | 156.7 | 146.6 | 118.8 | 80.6 | 49.9 | 39.1 | 1262
Muttersberg (Vlbg) | 1 385 m | 38.3 | 55.1 | 94.5 | 118 | 134.1 | 144.9 | 159.8 | 140.7 | 107 | 71.2 | 40.6 | 33.2 | 1137
Nauders (T) | 1 360 m | 45.5 | 62.8 | 101.9 | 132.5 | 145.4 | 148.8 | 159.9 | 145.7 | 109.8 | 78.4 | 47.2 | 37 | 1215
Neumarkt (Stmk) | 842 m | 38.1 | 55.5 | 94.9 | 121.1 | 150.6 | 151.1 | 165.1 | 142.7 | 106.1 | 76.1 | 38.9 | 30.3 | 1171
Neusiedl (Bgl) | 140 m | 26.6 | 43.5 | 83.9 | 121.8 | 154.6 | 165.6 | 168.2 | 146 | 102.2 | 60.3 | 28.2 | 20.7 | 1122
Obergurgl (T) | 1 950 m | 51 | 71.4 | 121.7 | 157.7 | 169.5 | 177.5 | 188.2 | 168.7 | 126.9 | 88.2 | 54.3 | 43 | 1418
Obersiebenbrunn (NÖ) | 150 m | 24.8 | 42.9 | 81.4 | 118.9 | 149.8 | 160.7 | 163.3 | 142.7 | 100.6 | 60.5 | 26.8 | 19.5 | 1092
Obervellach (Ktn) | 780 m | 39.9 | 55.3 | 102 | 128.7 | 159.9 | 158.2 | 172.4 | 146.5 | 113.4 | 80.8 | 41.8 | 31.5 | 1230
Oberwölz (Stmk) | 830 m | 36.7 | 55.6 | 92.4 | 118.1 | 141.3 | 152.9 | 157.2 | 126.8 | 96.1 | 63.1 | 37 | 29.21 | 1106
Oberzeiring (Stmk) | 930 m | 40.2 | 56.4 | 99.4 | 123.8 | 155.4 | 162.2 | 165.4 | 144.2 | 108.2 | 73.6 | 40.1 | 31.8 | 1201
Obir (Ktn) | 2 044 m | 49.4 | 68.7 | 110 | 137 | 146.4 | 155.3 | 169.8 | 160.4 | 112.4 | 76.8 | 50.9 | 40.5 | 1278
Pabneukirchen (OÖ) | 595 m | 31.1 | 47.9 | 87.5 | 118.7 | 149 | 154 | 158.6 | 141.7 | 100.9 | 70.4 | 32.7 | 25.3 | 1118
Patscherkofel (T) | 2 047 m | 44.8 | 64.3 | 110.6 | 150.5 | 163.9 | 177.5 | 184.4 | 166.9 | 124 | 80.4 | 49.5 | 38.4 | 1355
Pertisau (T) | 933 m | 32.2 | 49.7 | 86.5 | 110.7 | 133.6 | 141.8 | 144.5 | 119.1 | 92 | 61.9 | 35.3 | 27.2 | 1035
Petzenkirchen (NÖ) | 252 m | 24.1 | 42 | 81.6 | 115.1 | 145.2 | 157.5 | 160.1 | 135.3 | 97.5 | 56.1 | 26 | 18.2 | 1059
Piosmes (T) | 1 410 m | 45.5 | 61 | 108.4 | 136.8 | 160.1 | 161.1 | 162.7 | 151.2 | 119.6 | 81.5 | 43.9 | 36.2 | 1268
Poysdorf (NÖ) | 208 m | 23 | 40 | 79.7 | 116 | 147.8 | 163.5 | 168.2 | 147 | 102.9 | 63.7 | 28.2 | 18.6 | 1099
Prantach (T) | 1 333 m | 42.2 | 59.4 | 100.6 | 129.7 | 141.6 | 148.7 | 157.9 | 145.5 | 110.7 | 80.5 | 47.3 | 35 | 1199
Prutz (T) | 870 m | 42.6 | 60.1 | 104.2 | 133.1 | 162.6 | 157.2 | 165 | 150.8 | 114.5 | 80.7 | 49 | 35.6 | 1255
Radegund (Stmk) | 714 m | 34.5 | 53.5 | 90.6 | 118.2 | 142.6 | 149.8 | 158.8 | 130.5 | 93.3 | 61.1 | 35.4 | 28 | 1096
Radenthein (Ktn) | 685 m | 38.3 | 55.4 | 92.3 | 119.9 | 146.1 | 153 | 165.2 | 137.1 | 100.5 | 65.2 | 35.7 | 26.4 | 1135
Ramsau (Stmk) | 1 170 m | 40.5 | 56.9 | 96.9 | 124.1 | 137.7 | 148.7 | 148.2 | 140.5 | 103.1 | 69.9 | 41.6 | 32.7 | 1141
Rauris (Sbg) | 950 m | 37.4 | 56.1 | 95.1 | 122.9 | 145.9 | 149.8 | 154 | 128 | 99.8 | 70.8 | 39.7 | 30.4 | 1130
Rax (NÖ) | 1 546 m | 37.1 | 52.3 | 91.5 | 114.8 | 130.2 | 144.8 | 157.7 | 137.1 | 101.4 | 64.3 | 38.5 | 31.3 | 1101
Rechberg (Stmk) | 926 m | 35.3 | 53.4 | 97.7 | 124.9 | 155.5 | 153 | 160.7 | 142.8 | 106.1 | 71.3 | 37.2 | 30.2 | 1168
Reichenau (NÖ) | 483 m | 34.9 | 49.2 | 82.4 | 113.1 | 140.7 | 146.2 | 152.3 | 134 | 97 | 61.9 | 35.7 | 26.9 | 1074
Reichersberg (OÖ) | 350 m | 26.3 | 39.4 | 80.3 | 113.6 | 145.2 | 152.7 | 157 | 131.9 | 95 | 55.7 | 28.9 | 20.9 | 1047
Reichraming (OÖ) | 380 m | 32.8 | 47.7 | 83.1 | 108.9 | 142.2 | 149.5 | 150.6 | 128.1 | 99.9 | 63.7 | 33.6 | 26.2 | 1066
Reißeckhütte (Ktn) | 2 250 m | 48.6 | 69 | 112.7 | 139.3 | 131.9 | 140.4 | 143.8 | 136.7 | 107.3 | 77.4 | 51.3 | 40.3 | 1199
Retz (NÖ) | 243 m | 24.4 | 41.5 | 79.5 | 115.7 | 146.4 | 157.4 | 159.9 | 134.7 | 97.5 | 54.2 | 25.1 | 18.9 | 1055
Rinn (T) | 900 m | 35.5 | 49.5 | 93.3 | 120.5 | 144.3 | 151.3 | 158.8 | 128 | 98.8 | 66.9 | 38.9 | 28.8 | 1114
Salzburg (Sbg) | 434 m | 32.6 | 49 | 87.4 | 115 | 145.8 | 156.2 | 157.4 | 137.4 | 102.2 | 66 | 34.4 | 26.8 | 1110
Schlägl (OÖ) | 546 m | 27.6 | 44.4 | 85.5 | 115.3 | 148 | 157 | 155.2 | 139.9 | 101.3 | 60.7 | 29.4 | 24.3 | 1089
Schleinbach (NÖ) | 199 m | 24.4 | 37 | 80.8 | 118.6 | 152.7 | 170.1 | 171.6 | 145.7 | 106.3 | 64.7 | 30.2 | 19.7 | 1122
Schmittenhöhe (Sbg) | 1 964 m | 45.5 | 64.5 | 108.8 | 141.6 | 144.2 | 151.5 | 156.6 | 147.9 | 115.2 | 80.1 | 49.5 | 39.7 | 1245
Schöckl (Stmk) | 1 432 m | 39.6 | 55.7 | 91.5 | 118 | 134.1 | 144.9 | 157.9 | 137.6 | 97.6 | 65.4 | 40.1 | 32 | 1114
Schönbrunn (W) | 232 m | 25.8 | 43.7 | 82.5 | 119 | 153 | 167.2 | 169.7 | 144.3 | 101.9 | 59.2 | 27.4 | 20.4 | 1114
Schönfeld/W. (NÖ) | 585 m | 26 | 42.5 | 78.7 | 115 | 146.6 | 160.6 | 163 | 131.4 | 90.8 | 55 | 27.8 | 21.1 | 1059
Semmering (NÖ) | 985 m | 33.6 | 53.1 | 85.2 | 115.2 | 138.1 | 146.6 | 158.6 | 126.3 | 93.5 | 62.8 | 36.5 | 26.5 | 1076
Semriach (Stmk) | 720 m | 36.7 | 52.4 | 95.7 | 119.8 | 150.7 | 154.8 | 162.7 | 146 | 107.5 | 71.6 | 37.3 | 31.1 | 1166
Silberberg (Stmk) | 300 m | 32.5 | 49.1 | 91.7 | 119.7 | 155.1 | 168.5 | 175.3 | 149.1 | 105.5 | 64.9 | 35.7 | 26.2 | 1173
Sonnblick (Sbg) | 3 106 m | 52.3 | 69.7 | 115.5 | 146.8 | 159.5 | 173.3 | 174.4 | 151.7 | 117.3 | 83.3 | 55.3 | 44.8 | 1344
Sonnenalm bei Zell/See (Sbg) | 1 386 m | 39.3 | 55.4 | 95.2 | 124.3 | 137.7 | 141 | 148.3 | 137.5 | 104.4 | 71.7 | 42.2 | 32.5 | 1129
St. Jakob i. Defr. (OstT) | 1 410 m | 46.8 | 61.6 | 100.9 | 131.2 | 143.5 | 162.2 | 169.5 | 148.9 | 107.5 | 74.3 | 45.7 | 37.8 | 1230
St. Lorenzen i. L. (Ktn) | 1 160 m | 44.1 | 60.9 | 102.4 | 130.2 | 145.5 | 154.5 | 169.6 | 153.8 | 110.2 | 75.6 | 42.6 | 36.7 | 1226
St. Lorenzen ob E.R. (Ktn) | 1 472 m | 43.2 | 61.1 | 100 | 124.8 | 138 | 148.8 | 158 | 141.1 | 101.7 | 71.1 | 44.3 | 37.1 | 1169
St. Michael (Sbg) | 1 096 m | 39.1 | 55.7 | 101.5 | 133.9 | 162.5 | 159 | 162.11 | 142.8 | 104.1 | 69.3 | 39 | 32.3 | 1201
St. Pölten (NÖ) | 263 m | 24 | 40.7 | 79.5 | 115 | 143.6 | 152.7 | 156.8 | 132.2 | 97.4 | 56.8 | 25.9 | 18.1 | 1043
St. Veit-Grafenhof (Sbg) | 766 m | 35.3 | 55.9 | 94 | 118 | 145.8 | 154.5 | 155.6 | 125.4 | 94.1 | 61.5 | 37.9 | 27.7 | 1106
Stanz (T) | 1 050 m | 42.1 | 58.7 | 102.4 | 132.2 | 139.7 | 152.6 | 154.1 | 140.8 | 110.6 | 77.8 | 46.6 | 36 | 1193
Steyr-Stadtgut (OÖ) | 309 m | 27.9 | 44.4 | 81.7 | 115.2 | 146.9 | 154.4 | 162 | 136.4 | 97.5 | 59 | 29.7 | 21.6 | 1077
Stift Zwettl (NÖ) | 513 m | 26.6 | 43.8 | 80.8 | 114.1 | 145.1 | 157.5 | 163 | 132.8 | 91.1 | 54 | 28 | 21.9 | 1059
Stolzalpe (Stmk) | 1 305 m | 42.1 | 60.5 | 99.5 | 125.8 | 137.8 | 148.7 | 157.9 | 142.4 | 107.1 | 71.3 | 42.2 | 33.3 | 1169
Strengberg (NÖ) | 741 m | 34.1 | 50.7 | 88.6 | 117.5 | 142.6 | 151.3 | 157 | 129.9 | 94.3 | 62.6 | 34.7 | 27.2 | 1090
Techendorf (Ktn) | 946 m | 38.8 | 57.2 | 94.3 | 118.7 | 143.1 | 151.4 | 163.6 | 132.2 | 95 | 63.3 | 37.1 | 31.8 | 1127
Teufenbach (Stmk) | 750 m | 36.5 | 55.2 | 93.5 | 118.2 | 139.8 | 149.8 | 157.2 | 128.1 | 94.3 | 59.9 | 35.5 | 28.1 | 1096
Umhausen (T) | 1 036 m | 43.5 | 62.3 | 106.3 | 136 | 147.1 | 154.5 | 159.8 | 145.5 | 116.4 | 80.3 | 47.1 | 36.9 | 1236
Velden /See (Ktn) | 460 m | 37.5 | 57.3 | 98.4 | 126.1 | 150.8 | 164.4 | 174 | 147.8 | 105.2 | 64 | 34.9 | 28.1 | 1189
Vent (T) | 1 904 m | 51.3 | 71.8 | 119.5 | 153.9 | 164.1 | 173.8 | 182.6 | 164.4 | 125.8 | 87.4 | 54.6 | 43 | 1392
Viktorsberg (Vlbg) | 899 m | 31.7 | 49.9 | 93.2 | 120.4 | 144.3 | 149.7 | 160.3 | 135.4 | 101.5 | 62.9 | 36.8 | 27.4 | 1113
Villacher Alpe (Ktn) | 2 140 m | 49.1 | 70.3 | 112 | 141.7 | 142.8 | 155.3 | 166.1 | 153 | 114.4 | 79.7 | 51 | 41.1 | 1277
Villach-Seebach (Ktn) | 492 m | 35.9 | 55.8 | 97.2 | 121.9 | 149.8 | 162 | 170.2 | 151.7 | 108.8 | 72.2 | 36.9 | 30.8 | 1193
Vils (T) | 834 m | 33.5 | 48.2 | 84.9 | 108.6 | 132.9 | 133.5 | 139.7 | 125.7 | 95.7 | 66.6 | 36.9 | 26.3 | 1033
Vöslau (NÖ) | 262 m | 28 | 44.6 | 84.5 | 119.6 | 151.7 | 164 | 168.3 | 144.8 | 102.8 | 60.2 | 30.6 | 22.3 | 1121
Wagrain (Sbg) | 898 m | 35.7 | 54.2 | 93.1 | 119.2 | 145.8 | 154.5 | 157.2 | 127.9 | 95 | 64.1 | 38.7 | 30.5 | 1116
Weinzierl (NÖ) | 260 m | 23.6 | 41.5 | 81 | 113.4 | 146.6 | 157.5 | 163.2 | 139.5 | 96.9 | 58.6 | 27.4 | 19.3 | 1068
Weißbriach (Ktn) | 817 m | 40.2 | 57.1 | 102 | 127.3 | 156.5 | 164.7 | 175.8 | 160.5 | 114 | 76.8 | 40.4 | 35.2 | 1251
Wels (OÖ) | 324 m | 26.1 | 39.6 | 79.6 | 112.5 | 145.3 | 152.7 | 157 | 130.7 | 95.2 | 54.5 | 27.8 | 20.5 | 1042
Weyer (OÖ) | 410 m | 34 | 45.5 | 85.3 | 111.8 | 141.6 | 155.3 | 156.8 | 139.1 | 103.4 | 68.7 | 36 | 27.1 | 1105
Weyregg (OÖ) | 469 m | 28.4 | 44.1 | 86 | 117.5 | 148.7 | 150.5 | 156.9 | 143.4 | 104.5 | 62.6 | 30.8 | 21.9 | 1095
Wienerwald Sanatorium (NÖ) | 550 m | 31.3 | 50.9 | 91 | 123.2 | 150.1 | 159.2 | 163.3 | 132.3 | 97.7 | 61 | 33.3 | 24.5 | 1118
Wilhelmshöhe (W) | 380 m | 28.1 | 41.3 | 80.5 | 113.8 | 148.4 | 161 | 165.2 | 140.5 | 100.4 | 61.6 | 30.4 | 22.1 | 1093
Windischgarsten (OÖ) | 670 m | 31.6 | 50.2 | 86 | 113.9 | 136.5 | 141.8 | 147.6 | 126.3 | 95.2 | 63.9 | 34.8 | 24.5 | 1052
Wolfsberg (Ktn) | 440 m | 31.3 | 49.6 | 84.9 | 112.7 | 136.4 | 147.9 | 154.2 | 134.8 | 95.3 | 59.9 | 31.7 | 23.1 | 1062
Wolfsegg (OÖ) | 650 m | 27.4 | 45.2 | 85.3 | 117.1 | 148.5 | 154.4 | 156.9 | 128.4 | 92.8 | 58.1 | 29.6 | 22.1 | 1066
Wörschach (Stmk) | 646 m | 32.4 | 51.1 | 90.9 | 118.9 | 147.2 | 159.2 | 158.7 | 131.4 | 97.4 | 63 | 35.2 | 27.6 | 1113
Wr. Neustadt (NÖ) | 275 m | 27.7 | 46.7 | 83.2 | 115.6 | 145.4 | 157.6 | 160.2 | 137.2 | 98.1 | 59.9 | 28.9 | 22.1 | 1083
Zell am See (Sbg) | 754 m | 32.4 | 50.5 | 88.6 | 119.2 | 141.3 | 145 | 149.3 | 125.4 | 95 | 64.8 | 35.2 | 26.1 | 1073
Zell am Ziller (T) | 585 m | 35.5 | 55.5 | 96.9 | 121.7 | 144.3 | 152.9 | 155.6 | 129.2 | 100.7 | 66.9 | 38.1 | 29.1 | 1127
Zeltweg (Stmk) | 669 m | 34.1 | 52.9 | 92.4 | 119.3 | 139.8 | 151.3 | 158.8 | 128 | 91.5 | 61.8 | 32.6 | 26.3 | 1089
Zinsenhof (NÖ) | 240 m | 23.6 | 42 | 80.6 | 113.8 | 143.7 | 155.9 | 156.9 | 133.8 | 95.3 | 56.1 | 26.5 | 18.6 | 1047

## Lagefaktor 200m
Lagefaktor R für Österreich auf 200 m Seehöhe
Kollektorverdrehung 0° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad | [8 empty] | 0
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 15
Jän. | 1.14 | 1.26 | 1.36 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.39 | 1.32 | 30
Feb. | 1.1 | 1.18 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 45
März | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 0.98 | 0.88 | 60
Apr. | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.69 | 75
Mai | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.57 | 90
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.53 | N. s. Flachkollektor
Aug. | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.64 | Selekt. Flachkollektor
Sept. | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.95 | 0.85 | Evak. Röhrenkollektor
Okt. | 1.11 | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.2 | 1.11
Nov. | 1.14 | 1.26 | 1.37 | 1.44 | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.42 | 1.33
Dez. | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.46 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.42 | 1.37
Kollektorverdrehung 15° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.13 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.35 | 1.27
Feb. | 1.09 | 1.17 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.2 | 1.13 | 1.05
März | 1.06 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.1 | 1.04 | 0.96 | 0.86
Apr. | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.69
Mai | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.57
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.54
Aug. | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.74 | 0.63
Sept. | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.02 | 0.94 | 0.83
Okt. | 1.11 | 1.2 | 1.26 | 1.3 | 1.31 | 1.29 | 1.24 | 1.17 | 1.07
Nov. | 1.14 | 1.25 | 1.35 | 1.42 | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 1.38 | 1.3
Dez. | 1.14 | 1.26 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 1.5 | 1.48 | 1.44 | 1.35
Kollektorverdrehung 30° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.18
Feb. | 1.08 | 1.14 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 0.97
März | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.06 | 1 | 0.92 | 0.82
Apr. | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 0.78 | 0.68
Mai | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.58
Juni | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.54
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.56
Aug. | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 0.62
Sept. | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 0.98 | 0.9 | 0.8
Okt. | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 0.99
Nov. | 1.12 | 1.23 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.29 | 1.21
Dez. | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.28
Kollektorverdrehung 45° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.08 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.17 | 1.1 | 1.02
Feb. | 1.03 | 1.1 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 0.88
März | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.77
Apr. | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.84 | 0.75 | 0.66
Mai | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.77 | 0.68 | 0.59
Juni | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 0.55
Juli | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.57
Aug. | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 0.71 | 0.61
Sept. | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.93 | 0.85 | 0.75
Okt. | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 0.98 | 0.88
Nov. | 1.08 | 1.17 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.17
Dez. | 1.1 | 1.19 | 1.26 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.21 | 1.14
Kollektorverdrehung 60° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.01 | 0.94 | 0.86
Feb. | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 0.78
März | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.8 | 0.71
Apr. | 1.01 | 1.02 | 1 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.73 | 0.64
Mai | 1 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.59
Juni | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.56
Juli | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.58
Aug. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.6
Sept. | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.7
Okt. | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.77
Nov. | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.94
Dez. | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.1 | 1.05 | 0.96
Kollektorverdrehung 75° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.72
Feb. | 1.01 | 1 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.98 | 0.82 | 0.75 | 0.68
März | 1 | 1 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.65
Apr. | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.61
Mai | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.65 | 0.58
Juni | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.36
Juli | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.37
Aug. | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.58
Sept. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.64
Okt. | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.67
Nov. | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.8
Dez. | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.8
Kollektorverdrehung 90° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.61
Feb. | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.59
März | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.59
Apr. | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.7 | 0.64 | 0.57
Mai | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.57
Juni | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.54
Juli | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.54
Aug. | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.55
Sept. | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.58
Okt. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.72 | 0.66 | 0.6
Nov. | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.67
Dez. | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.71 | 0.65

## Lagefaktor 500m
Lagefaktor R für Österreich auf 500 m Seehöhe
Kollektorverdrehung 0° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.16 | 1.3 | 1.42 | 1.49 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 1.41
Feb. | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.29 | 1.22 | 1.13
März | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.08 | 1 | 0.9
Apr. | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.8 | 0.69
Mai | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.57
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.53
Aug. | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.64
Sept. | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 1.06 | 0.97 | 0.86
Okt. | 1.12 | 1.22 | 1.3 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 1.3 | 1.23 | 1.13
Nov. | 1.16 | 1.3 | 1.43 | 1.52 | 1.57 | 1.6 | 1.57 | 1.52 | 1.43
Dez. | 1.17 | 1.34 | 1.47 | 1.56 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.5
Kollektorverdrehung 15° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.15 | 1.29 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.44 | 1.36
Feb. | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.3 | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.18 | 1.1
März | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.06 | 0.98 | 0.88
Apr. | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.8 | 0.69
Mai | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.57
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.54
Aug. | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.74 | 0.63
Sept. | 1.08 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.04 | 0.96 | 0.84
Okt. | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.26 | 1.19 | 1.09
Nov. | 1.16 | 1.29 | 1.41 | 1.49 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.48 | 1.39
Dez. | 1.17 | 1.32 | 1.45 | 1.53 | 1.61 | 1.62 | 1.6 | 1.56 | 1.47
Kollektorverdrehung 30° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.13 | 1.26 | 1.34 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.4 | 1.34 | 1.26
Feb. | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.18 | 1.11 | 1.02
März | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 0.94 | 0.84
Apr. | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.69
Mai | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.58
Juni | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.54
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.56
Aug. | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 0.62
Sept. | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.81
Okt. | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.18 | 1.11 | 1.01
Nov. | 1.14 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.38 | 1.29
Dez. | 1.15 | 1.3 | 1.4 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.39
Kollektorverdrehung 45° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.1 | 1.19 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.16 | 1.08
Feb. | 1.06 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1 | 0.92
März | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.79
Apr. | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.75 | 0.67
Mai | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.77 | 0.68 | 0.59
Juni | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 0.55
Juli | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.57
Aug. | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 0.71 | 0.61
Sept. | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.94 | 0.86 | 0.76
Okt. | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1 | 0.9
Nov. | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.25
Dez. | 1.12 | 1.23 | 1.32 | 1.37 | 1.4 | 1.41 | 1.37 | 1.3 | 1.23
Kollektorverdrehung 60° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.1 | 1.06 | 0.99 | 0.9
Feb. | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 0.89 | 0.81
März | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.72
Apr. | 1.01 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.64
Mai | 1 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.59
Juni | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.56
Juli | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.58
Aug. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.6
Sept. | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.8 | 0.71
Okt. | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.95 | 0.88 | 0.78
Nov. | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.2 | 1.21 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 0.99
Dez. | 1.09 | 1.15 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.02
Kollektorverdrehung 75° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.03 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.75
Feb. | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.84 | 0.77 | 0.7
März | 1 | 1 | 0.99 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.66
Apr. | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.61
Mai | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.65 | 0.58
Juni | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.56
Juli | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.57
Aug. | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.58
Sept. | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.73 | 0.65
Okt. | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.68
Nov. | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.83
Dez. | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 0.84
Kollektorverdrehung 90° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.63
Feb. | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.6
März | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.6
Apr. | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.7 | 0.64 | 0.57
Mai | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.56
Juni | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.54
Juli | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.54
Aug. | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.55
Sept. | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.59
Okt. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.73 | 0.67 | 0.61
Nov. | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.69
Dez. | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.81 | 0.8 | 0.73 | 0.67

## Lagefaktor 1000m
Lagefaktor R für Österreich auf 1000 m Seehöhe
Kollektorverdrehung 0° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.2 | 1.37 | 1.51 | 1.6 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 1.62 | 1.55
Feb. | 1.13 | 1.25 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.41 | 1.37 | 1.3 | 1.71
März | 1.08 | 1.15 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.17 | 1.11 | 1.03 | 0.93
Apr. | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 0.9 | 0.8 | 0.7
Mai | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.67 | 0.56
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.53
Aug. | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.64
Sept. | 1.08 | 1.15 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.09 | 0.99 | 0.89
Okt. | 1.13 | 1.24 | 1.32 | 1.37 | 1.4 | 1.38 | 1.34 | 1.26 | 1.17
Nov. | 1.2 | 1.36 | 1.52 | 1.62 | 1.69 | 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.57
Dez. | 1.21 | 1.42 | 1.58 | 1.7 | 1.78 | 1.8 | 1.81 | 1.77 | 1.67
Kollektorverdrehung 15° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.18 | 1.35 | 1.47 | 1.56 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.57 | 1.49
Feb. | 1.13 | 1.23 | 1.31 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.26 | 1.18
März | 1.08 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.09 | 1.01 | 0.9
Apr. | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.9 | 0.8 | 0.7
Mai | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.56
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.54
Aug. | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.74 | 0.63
Sept. | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.87
Okt. | 1.13 | 1.23 | 1.3 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.3 | 1.23 | 1.13
Nov. | 1.19 | 1.35 | 1.49 | 1.6 | 1.66 | 1.7 | 1.67 | 1.62 | 1.53
Dez. | 1.21 | 1.39 | 1.56 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | 1.75 | 1.65
Kollektorverdrehung 30° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.16 | 1.31 | 1.42 | 1.48 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.46 | 1.37
Feb. | 1.11 | 1.2 | 1.27 | 1.31 | 1.32 | 1.3 | 1.25 | 1.18 | 1.08
März | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 0.96 | 0.86
Apr. | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.69
Mai | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58
Juni | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.54
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.56
Aug. | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 0.62
Sept. | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.02 | 0.94 | 0.83
Okt. | 1.11 | 1.19 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | 1.04
Nov. | 1.17 | 1.32 | 1.43 | 1.51 | 1.57 | 1.58 | 1.56 | 1.5 | 1.41
Dez. | 1.18 | 1.37 | 1.5 | 1.6 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.55
Kollektorverdrehung 45° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.12 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.26 | 1.17
Feb. | 1.08 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.14 | 1.06 | 0.97
März | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 197 | 0.9 | 0.81
Apr. | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.67
Mai | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.68 | 0.59
Juni | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 0.55
Juli | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.57
Aug. | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 0.71 | 0.61
Sept. | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 0.88 | 0.78
Okt. | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.2 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.02 | 0.92
Nov. | 1.12 | 1.24 | 1.35 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.35
Dez. | 1.15 | 1.29 | 1.4 | 1.47 | 1.52 | 1.54 | 1.5 | 1.43 | 1.36
Kollektorverdrehung 60° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.05 | 0.97
Feb. | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 1.01 | 0.94 | 0.85
März | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.74
Apr. | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.85
Mai | 1 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 0.6
Juni | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.56
Juli | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.58
Aug. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 83 | 0.77 | 0.69 | 0.6
Sept. | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.82 | 0.73
Okt. | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 0.9 | 0.8
Nov. | 1.09 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.07
Dez. | 1.11 | 1.19 | 1.26 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.12
Kollektorverdrehung 75° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.04 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.8
Feb. | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.8 | 0.73
März | 1 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 191 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.67
Apr. | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.7 | 0.62
Mai | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 0.59
Juni | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.56
Juli | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.57
Aug. | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.56
Sept. | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.66
Okt. | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.69
Nov. | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 0.88
Dez. | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 0.98 | 0.91
Kollektorverdrehung 90° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.65
Feb. | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.62
März | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.61
Apr. | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | 0.58
Mai | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.63 | 0.57
Juni | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.54
Juli | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.54
Aug. | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.55
Sept. | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.59
Okt. | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.73 | 0.67 | 0.61
Nov. | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.9 | 0.84 | 0.79 | 0.72
Dez. | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.71

## Lagefaktor 1500m
Lagefaktor R für Österreich auf 1500 m Seehöhe
Kollektorverdrehung 0° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.23 | 1.42 | 1.56 | 1.69 | 1.78 | 1.8 | 1.79 | 1.74 | 1.66
Feb. | 1.15 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.37 | 1.28
März | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.2 | 1.14 | 1.06 | 0.95
Apr. | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.7
Mai | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.67 | 0.56
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.53
Aug. | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.64
Sept. | 1.09 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 0.9
Okt. | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.4 | 1.43 | 1.42 | 1.38 | 1.3 | 1.2
Nov. | 1.22 | 1.41 | 1.59 | 1.71 | 1.8 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.69
Dez. | 1.25 | 1.49 | 1.68 | 1.81 | 1.91 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.82
Kollektorverdrehung 15° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.21 | 1.4 | 1.54 | 1.64 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.59
Feb. | 1.14 | 1.26 | 1.35 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.4 | 1.33 | 1.24
März | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 0.93
Apr. | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 0.9 | 0.81 | 0.7
Mai | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.56
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.63 | 0.62
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.54
Aug. | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.74 | 0.63
Sept. | 1.09 | 1.15 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 1 | 0.88
Okt. | 1.13 | 1.25 | 1.32 | 1.38 | 1.4 | 1.38 | 1.34 | 1.26 | 1.16
Nov. | 1.22 | 1.4 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.81 | 1.79 | 1.73 | 1.64
Dez. | 1.25 | 1.46 | 1.65 | 1.78 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 1.79
Kollektorverdrehung 30° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.18 | 1.36 | 1.48 | 1.56 | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.55 | 1.46
Feb. | 1.13 | 1.23 | 1.31 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.31 | 1.24 | 1.14
März | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 0.99 | 0.88
Apr. | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.8 | 0.7
Mai | 1.02 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58
Juni | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.54
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.56
Aug. | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 0.62
Sept. | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.04 | 0.96 | 0.85
Okt. | 1.11 | 1.2 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.3 | 1.25 | 1.17 | 1.07
Nov. | 1.19 | 1.37 | 1.49 | 1.59 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.6 | 1.51
Dez. | 1.22 | 1.43 | 1.58 | 1.7 | 1.77 | 1.8 | 1.82 | 1.76 | 1.68
Kollektorverdrehung 45° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.14 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.33 | 1.25
Feb. | 1.09 | 1.17 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.1 | 1.02
März | 1.07 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.06 | 0.99 | 0.92 | 0.82
Apr. | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.77 | 0.68
Mai | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.69 | 0.59
Juni | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 0.55
Juli | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.57
Aug. | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 0.71 | 0.61
Sept. | 1.05 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 0.99 | 0.9 | 0.8
Okt. | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.05 | 0.94
Nov. | 1.14 | 1.28 | 1.4 | 1.45 | 1.46 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.44
Dez. | 1.18 | 1.34 | 1.47 | 1.56 | 1.61 | 1.64 | 1.62 | 1.54 | 1.47
Kollektorverdrehung 60° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.12 | 1.03
Feb. | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.1 | 1.04 | 0.97 | 0.89
März | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.75
Apr. | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.66
Mai | 1 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 0.6
Juni | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.56
Juli | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.58
Aug. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.6
Sept. | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.74
Okt. | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1 | 0.92 | 0.82
Nov. | 1.1 | 1.18 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.21 | 1.13
Dez. | 1.13 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.39 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.2
Kollektorverdrehung 75° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.83
Feb. | 1.03 | 1.03 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.76
März | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.69
Apr. | 1 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.63
Mai | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 0.59
Juni | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.56
Juli | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.57
Aug. | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.58
Sept. | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.62 | 0.75 | 0.67
Okt. | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.71
Nov. | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.1 | 1.06 | 1.01 | 0.93
Dez. | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.1 | 1.03 | 0.96
Kollektorverdrehung 90° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.8 | 0.73 | 0.67
Feb. | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.63
März | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.61
Apr. | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | 0.58
Mai | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.7 | 0.63 | 0.57
Juni | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.54
Juli | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.54
Aug. | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.55
Sept. | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.73 | 0.67 | 0.6
Okt. | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.74 | 0.68 | 0.62
Nov. | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.74
Dez. | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.73

## Lagefaktor 2000m
Lagefaktor R für Österreich auf 2000 m Seehöhe
Kollektorverdrehung 0° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.25 | 1.46 | 1.64 | 1.76 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | 1.76
Feb. | 1.17 | 1.31 | 1.42 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.43 | 1.34
März | 1.1 | 1.17 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.17 | 1.08 | 0.98
Apr. | 1.05 | 1.09 | 1.1 | 1.09 | 1.05 | 0.99 | 0.92 | 0.81 | 0.71
Mai | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.67 | 0.55
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.53
Aug. | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.64
Sept. | 1.09 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.2 | 1.13 | 1.03 | 0.92
Okt. | 1.14 | 1.27 | 1.37 | 1.43 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.33 | 1.24
Nov. | 1.25 | 1.46 | 1.65 | 1.79 | 1.89 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 1.79
Dez. | 1.28 | 1.54 | 1.76 | 1.91 | 2.03 | 2.07 | 2.09 | 2.06 | 1.95
Kollektorverdrehung 15° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.24 | 1.45 | 1.6 | 1.72 | 1.82 | 1.85 | 1.83 | 1.77 | 1.68
Feb. | 1.16 | 1.29 | 1.39 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.39 | 1.3
März | 1.09 | 1.17 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.2 | 1.14 | 1.06 | 0.95
Apr. | 1.05 | 1.08 | 1.1 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.71
Mai | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.67 | 0.56
Juni | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.63 | 0.52
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.54
Aug. | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.74 | 0.63
Sept. | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.11 | 1.02 | 0.9
Okt. | 1.14 | 1.26 | 1.34 | 1.4 | 1.43 | 1.41 | 1.37 | 1.29 | 1.19
Nov. | 1.24 | 1.44 | 1.62 | 1.76 | 1.85 | 1.9 | 1.89 | 1.83 | 1.74
Dez. | 1.28 | 1.51 | 1.72 | 1.87 | 2 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 1.91
Kollektorverdrehung 30° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.21 | 1.4 | 1.53 | 1.62 | 1.68 | 1.71 | 1.7 | 1.64 | 1.54
Feb. | 1.14 | 1.25 | 1.34 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 1.36 | 1.29 | 1.19
März | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.2 | 1.19 | 1.15 | 1.1 | 1.01 | 0.9
Apr. | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 0.7
Mai | 1.02 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.78 | 0.68 | 0.58
Juni | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.54
Juli | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.56
Aug. | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 0.62
Sept. | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 0.98 | 0.87
Okt. | 1.12 | 1.22 | 1.3 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.27 | 1.2 | 1.1
Nov. | 1.21 | 1.4 | 1.54 | 1.65 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 1.69 | 1.6
Dez. | 1.24 | 1.48 | 1.65 | 1.78 | 1.87 | 1.91 | 1.93 | 1.87 | 1.79
Kollektorverdrehung 45° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.16 | 1.3 | 1.4 | 1.47 | 1.5 | 1.52 | 1.47 | 1.4 | 1.31
Feb. | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | 1.28 | 1.23 | 1.15 | 1.06
März | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.01 | 0.94 | 0.84
Apr. | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.78 | 0.69
Mai | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.69 | 0.6
Juni | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.65 | 0.55
Juli | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.57
Aug. | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 0.71 | 0.61
Sept. | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1 | 0.92 | 0.81
Okt. | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | 1.2 | 1.15 | 1.07 | 0.96
Nov. | 1.15 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.51 | 1.61 | 1.62 | 1.64 | 1.51
Dez. | 1.2 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.7 | 1.73 | 1.71 | 1.63 | 1.56
Kollektorverdrehung 60° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.11 | 1.17 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.27 | 1.24 | 1.16 | 1.07
Feb. | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.01 | 0.92
März | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.77
Apr. | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.76 | 0.67
Mai | 1 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 0.6
Juni | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.56
Juli | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.58
Aug. | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.6
Sept. | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.75
Okt. | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.1 | 1.07 | 1.01 | 0.94 | 0.84
Nov. | 1.12 | 1.21 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.27 | 1.18
Dez. | 1.14 | 1.26 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.26
Kollektorverdrehung 75° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.94 | 0.86
Feb. | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.78
März | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.7
Apr. | 1 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.63
Mai | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.59
Juni | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.56
Juli | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.57
Aug. | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.58
Sept. | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.68
Okt. | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 0.8 | 0.72
Nov. | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 0.96
Dez. | 1.07 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.08 | 1
Kollektorverdrehung 90° aus der Südrichtung
Monat | Neigungswinkel Alpha in Grad
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Jän. | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.69
Feb. | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.65
März | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.69 | 0.62
Apr. | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.59
Mai | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.7 | 0.63 | 0.57
Juni | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.54
Juli | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.54
Aug. | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.55
Sept. | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.61
Okt. | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.75 | 0.69 | 0.63
Nov. | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.76
Dez. | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.75

## flächebzg Globalstrahlung Wh
Mittlere monatliche Stundensummen der flächenbezogenen Globalstrahlung in Wh/m2
Vorarlberg
Feldkirch | 537m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  |  | 29 | 90 | 140 | 185 | 197 | 168 | 131 | 54 | 7
Feb. |  |  |  | 9 | 65 | 144 | 218 | 272 | 292 | 252 | 193 | 113 | 35 | 3
März |  |  | 14 | 85 | 190 | 301 | 399 | 429 | 461 | 393 | 332 | 207 | 115 | 21
Apr. |  | 4 | 55 | 179 | 301 | 423 | 484 | 519 | 508 | 475 | 392 | 309 | 201 | 69 | 5
Mai | 2 | 43 | 138 | 252 | 355 | 481 | 563 | 610 | 593 | 547 | 456 | 336 | 232 | 114 | 32
Juni | 8 | 70 | 168 | 278 | 403 | 499 | 579 | 609 | 587 | 525 | 462 | 360 | 246 | 135 | 51 | 5
Juli | 3 | 54 | 145 | 261 | 388 | 469 | 559 | 622 | 648 | 566 | 490 | 408 | 265 | 141 | 52 | 3
Aug. | 1 | 17 | 84 | 199 | 327 | 442 | 513 | 543 | 540 | 506 | 434 | 297 | 202 | 86 | 15
Sept. |  |  | 39 | 144 | 269 | 379 | 475 | 513 | 520 | 476 | 364 | 250 | 128 | 29
Okt. |  |  | 2 | 41 | 130 | 224 | 301 | 349 | 355 | 287 | 205 | 113 | 44 | 2
Nov. |  |  |  | 5 | 54 | 134 | 191 | 223 | 219 | 164 | 109 | 39 | 1
Dez. |  |  |  |  | 15 | 76 | 152 | 194 | 190 | 131 | 78 | 13
Fussach | 400m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 4 | 38 | 84 | 129 | 156 | 165 | 150 | 112 | 47 | 4
Feb. |  |  | 1 | 24 | 71 | 135 | 186 | 215 | 226 | 216 | 155 | 81 | 21
März |  |  | 19 | 97 | 201 | 312 | 411 | 469 | 465 | 434 | 349 | 212 | 115 | 25
Apr. |  | 12 | 69 | 164 | 291 | 405 | 470 | 500 | 476 | 460 | 378 | 274 | 157 | 73 | 11 | Z
Mai | 5 | 49 | 130 | 217 | 354 | 468 | 549 | 573 | 559 | 523 | 445 | 354 | 211 | 112 | 39 | 4
Juni | 13 | 60 | 142 | 217 | 314 | 448 | 514 | 521 | 509 | 463 | 381 | 307 | 219 | 135 | 63 | 15
Juli | 3 | 43 | 141 | 278 | 392 | 464 | 560 | 651 | 664 | 602 | 526 | 395 | 276 | 159 | 67 | 13
Aug. | 1 | 17 | 91 | 216 | 312 | 442 | 510 | 588 | 573 | 512 | 421 | 317 | 183 | 111 | 35 | 1
Sept. |  | 1 | 27 | 101 | 198 | 319 | 404 | 460 | 446 | 416 | 362 | 246 | 129 | 56 | 8
Okt. |  |  | 1 | 24 | 91 | 170 | 227 | 304 | 339 | 304 | 237 | 138 | 50 | 8
Nov. |  |  |  | 5 | 44 | 106 | 155 | 182 | 185 | 167 | 119 | 62 | 13
Dez. |  |  |  | 1 | 24 | 78 | 126 | 139 | 143 | 133 | 81 | 33 | 4
Tirol
Innsbruck | 582m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 4 | 32 | 105 | 172 | 214 | 225 | 191 | 124 | 48 | 5
Feb. |  |  | 1 | 21 | 90 | 171 | 246 | 290 | 298 | 263 | 194 | 113 | 33 | 1
März |  |  | 17 | 88 | 195 | 295 | 390 | 445 | 448 | 400 | 323 | 215 | 107 | 25
Apr. |  | 11 | 67 | 158 | 272 | 381 | 463 | 500 | 503 | 456 | 382 | 279 | 175 | 74 | 13
Mai | 4 | 50 | 139 | 257 | 382 | 500 | 584 | 624 | 604 | 559 | 470 | 361 | 241 | 136 | 45 | 4
Juni | 10 | 60 | 143 | 247 | 367 | 460 | 525 | 569 | 561 | 518 | 449 | 349 | 248 | 147 | 64 | 12
Juli | 9 | 59 | 147 | 265 | 382 | 491 | 556 | 584 | 590 | 548 | 463 | 361 | 255 | 144 | 57 | 9
Aug. | 2 | 25 | 90 | 191 | 301 | 397 | 477 | 520 | 524 | 492 | 411 | 294 | 187 | 92 | 22 | 2
Sept. |  | 2 | 37 | 117 | 226 | 335 | 414 | 435 | 426 | 387 | 315 | 223 | 109 | 40 | 2
Okt. |  |  | 6 | 48 | 133 | 221 | 290 | 337 | 339 | 303 | 234 | 141 | 56 | 5
Nov. |  |  |  | 9 | 49 | 120 | 182 | 223 | 226 | 197 | 136 | 61 | 9
Dez. |  |  |  | 1 | 22 | 89 | 152 | 190 | 190 | 163 | 100 | 29 | 3
Obergurgl | 1950m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 9 | 64 | 125 | 161 | 205 | 321 | 397 | 268 | 85 | 12
Feb. |  |  |  | 28 | 79 | 133 | 224 | 362 | 471 | 444 | 335 | 192 | 33 | 3
März |  |  | 23 | 86 | 156 | 380 | 544 | 619 | 628 | 574 | 451 | 312 | 121 | 29 | 2
Apr. |  | 18 | 56 | 158 | 388 | 543 | 651 | 703 | 699 | 663 | 545 | 380 | 220 | 50 | 12
Mai | 3 | 38 | 98 | 317 | 477 | 595 | 666 | 680 | 691 | 645 | 518 | 367 | 249 | 91 | 33
Juni | 13 | 61 | 177 | 393 | 563 | 702 | 718 | 796 | 741 | 632 | 568 | 417 | 297 | 134 | 52 | 13
Juli | 7 | 41 | 126 | 359 | 515 | 638 | 718 | 756 | 705 | 654 | 570 | 440 | 315 | 164 | 51 | 11
Aug. | 1 | 18 | 60 | 194 | 474 | 640 | 705 | 728 | 744 | 640 | 499 | 403 | 246 | 74 | 17
Sept. |  | 1 | 22 | 46 | 173 | 491 | 597 | 676 | 655 | 569 | 450 | 308 | 87 | 19 | 1
Okt. |  |  | 8 | 29 | 50 | 211 | 423 | 542 | 541 | 484 | 353 | 163 | 37 | 5
Nov. |  |  |  | 17 | 65 | 130 | 176 | 271 | 410 | 37 | 248 | 68 | 9
Dez. |  |  |  | 2 | 50 | 110 | 161 | 197 | 231 | 366 | 221 | 50 | 21
Patscherkofel | 2047m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 3 | 31 | 126 | 208 | 262 | 276 | 245 | 187 | 91 | 15
Feb. |  |  |  | 18 | 67 | 205 | 290 | 326 | 337 | 311 | 260 | 172 | 69 | 20
März |  |  | 17 | 67 | 209 | 248 | 450 | 504 | 537 | 512 | 415 | 289 | 168 | 48 | 2
Apr. |  | 15 | 64 | 191 | 387 | 497 | 599 | 625 | 620 | 575 | 500 | 378 | 248 | 128 | 27
Mai | 8 | 44 | 107 | 300 | 441 | 539 | 598 | 618 | 642 | 589 | 523 | 396 | 266 | 153 | 56 | 7
Juni | 14 | 49 | 101 | 304 | 436 | 539 | 620 | 626 | 661 | 648 | 591 | 472 | 343 | 208 | 94 | 21
Juli | 7 | 37 | 87 | 282 | 437 | 561 | 657 | 723 | 735 | 702 | 605 | 479 | 326' | 192 | 78 | 17
Aug. | 1 | 19 | 58 | 200 | 409 | 557 | 632 | 681 | 694 | 628 | 561 | 442 | 293 | 161 | 46 | 1
Sept. |  | 4 | 30 | 95 | 323 | 451 | 539 | 585 | 555 | 501 | 410 | 293 | 156 | 55 | 4
Okt. |  |  | 8 | 34 | 173 | 291 | 374 | 423 | 435 | 358 | 276 | 159 | 58 | 5
Nov. |  |  |  | 15 | 70 | 189 | 266 | 290 | 282 | 240 | 166 | 71 | 8
Dez. |  |  |  | 2 | 23 | 121 | 202 | 240 | 250 | 211 | 141 | 48 | 2
Rinn | 900m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 1 | 25 | 60 | 122 | 228 | 251 | 220 | 158 | 72 | 9
Feb. |  |  |  | 15 | 60 | 125 | 222 | 271 | 276 | 254 | 201 | 126 | 43 | 2
März |  |  | 14 | 87 | 201 | 306 | 396 | 456 | 442 | 397 | 335 | 230 | 117 | 29
Apr. |  | 9 | 69 | 163 | 271 | 383 | 486 | 533 | 525 | 481 | 400 | 282 | 182 | 87 | 15
Mai | 2 | 46 | 137 | 241 | 360 | 453 | 547 | 613 | 566 | 516 | 445 | 328 | 230 | 126 | 41 | 4
Juni | 12 | 64 | 145 | 246 | 365 | 456 | 527 | 569 | 578 | 543 | 470 | 390 | 265 | 166 | 73 | 13
Juli | 12 | 68 | 169 | 292 | 442 | 542 | 604 | 668 | 653 | 614 | 523 | 403 | 290 | 162 | 70 | 11
Aug. | 2 | 30 | 102 | 197 | 292 | 382 | 470 | 533 | 544 | 529 | 421 | 307 | 194 | 98 | 27 | 1
Sept. |  | 2 | 41 | 133 | 239 | 339 | 420 | 449 | 434 | 392 | 335 | 240 | 120 | 43 | 1
Okt. |  |  | 5 | 41 | 134 | 248 | 325 | 372 | 383 | 345 | 273 | 168 | 70 | 6
Nov. |  |  |  | 7 | 38 | 78 | 172 | 243 | 253 | 220 | 158 | 77 | 8
Dez. |  |  |  | 1 | 20 | 46 | 74 | 189 | 231 | 203 | 127 | 35 | 3
Salzburg
Salzburg | 434m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 4 | 40 | 98 | 148 | 183 | 182 | 146 | 95 | 38 | 4
Feb. |  |  | 2 | 29 | 93 | 166 | 226 | 269 | 265 | 224 | 161 | 90 | 28 | 1
März |  | 1 | 23 | 97 | 196 | 287 | 364 | 413 | 410 | 365 | 290 | 194 | 96 | 23
Apr. |  | 14 | 72 | 164 | 266 | 365 | 437 | 473 | 468 | 410 | 338 | 254 | 158 | 71 | 15
Mai | 7 | 51 | 135 | 239 | 342 | 448 | 516 | 538 | 524 | 485 | 416 | 318 | 221 | 123 | 45 | 5
Juni | 15 | 69 | 158 | 262 | 364 | 464 | 519 | 553 | 551 | 512 | 443 | 340 | 233 | 145 | 64 | 13
Juli | 9 | 54 | 134 | 237 | 339 | 434 | 499 | 540 | 530 | 501 | 438 | 345 | 224 | 143 | 60 | 9
Aug. | 1 | 28 | 102 | 202 | 310 | 411 | 492 | 531 | 519 | 481 | 406 | 303 | 194 | 94 | 25 | 1
Sept. |  | 2 | 40 | 123 | 223 | 325 | 392 | 433 | 426 | 391 | 310 | 225 | 126 | 39 | 2
Okt. |  |  | 6 | 50 | 141 | 207 | 270 | 312 | 310 | 273 | 205 | 128 | 48 | 4
Nov. |  |  |  | 7 | 49 | 107 | 153 | 181 | 185 | 158 | 107 | 51 | 9
Dez. |  |  |  | 1 | 26 | 78 | 125 | 152 | 153 | 125 | 78 | 28 | 1
Oberösterreich
Aschach
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 3 | 24 | 44 | 108 | 122 | 138 | 120 | 78 | 29 | 8
Feb. |  |  |  | 14 | 58 | 120 | 176 | 198 | 229 | 205 | 153 | 94 | 31 | 4
März |  |  | 13 | 59 | 135 | 219 | 283 | 327 | 344 | 316 | 258 | 177 | 89 | 22 | 1
Apr. | 1 | 12 | 64 | 146 | 244 | 344 | 411 | 436 | 440 | 434 | 355 | 246 | 163 | 70 | 15 | 1
Mai | 6 | 45 | 126 | 223 | 338 | 428 | 484 | 508 | 508 | 449 | 409 | 321 | 268 | 122 | 39 | 6
Juni | 10 | 59 | 131 | 226 | 339 | 400 | 499 | 515 | 537 | 511 | 455 | 366 | 255 | 152 | 67 | 14
Juli | 7 | 50 | 128 | 231 | 340 | 436 | 471 | 497 | 555 | 519 | 461 | 370 | 262 | 156 | 59 | 12
Aug. | 1 | 20 | 85 | 177 | 279 | 379 | 460 | 479 | 501 | 471 | 412 | 371 | 218 | 108 | 29 | 5
Sept. |  | 3 | 33 | 105 | 194 | 303 | 381 | 419 | 434 | 402 | 317 | 221 | 108 | 33 | 3
Okt. |  |  | 7 | 43 | 113 | 184 | 247 | 278 | 284 | 253 | 185 | 104 | 31 | 3
Nov. |  |  | 1 | 10 | 47 | 97 | 140 | 163 | 158 | 124 | 81 | 32 | 5
Dez. |  |  |  | 2 | 23 | 61 | 92 | 110 | 108 | 82 | 44 | 13
Feuerkogl | 1590m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 7 | 46 | 117 | 180 | 218 | 224 | 187 | 125 | 51 | 6
Feb. |  |  | 2 | 33 | 103 | 175 | 239 | 275 | 285 | 241 | 187 | 105 | 54 | 1
März |  | 1 | 26 | 107 | 209 | 305 | 381 | 425 | 424 | 394 | 316 | 217 | 112 | 26 | 1
Apr. | 1 | 18 | 90 | 190 | 287 | 385 | 448 | 491 | 482 | 455 | 384 | 280 | 177 | 80 | 14
Mai | 8 | 59 | 151 | 261 | 341 | 421 | 469 | 476 | 469 | 442 | 382 | 314 | 222 | 124 | 52 | 6
Juni | 17 | 81 | 162 | 270 | 341 | 414 | 442 | 456 | 458 | 424 | 385 | 334 | 251 | 167 | 80 | 17
Juli | 13 | 68 | 163 | 266 | 352 | 436 | 451 | 469 | 467 | 451 | 418 | 341 | 260 | 163 | 75 | 15
Aug. | 1 | 37 | 128 | 243 | 341 | 416 | 468 | 480 | 492 | 462 | 387 | 339 | 219 | 118 | 34 | 2
Sept. |  | 4 | 58 | 113 | 265 | 363 | 418 | 440 | 430 | 400 | 336 | 239 | 148 | 47 | 3
Okt. |  |  | 10 | 72 | 165 | 257 | 306 | 345 | 343 | 310 | 236 | 148 | 54 | 6
Nov. |  |  |  | 15 | 76 | 148 | 204 | 235 | 228 | 191 | 132 | 60 | 7
Dez. |  |  |  | 3 | 41 | 110 | 174 | 194 | 197 | 187 | 102 | 30 | 1
Gmunden | 425m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 2 | 24 | 71 | 138 | 186 | 195 | 167 | 115 | 57 | 10
Feb. |  |  | 1 | 17 | 63 | 128 | 202 | 243 | 258 | 226 | 165 | 99 | 37 | 3
März |  | 1 | 18 | 75 | 172 | 273 | 351 | 402 | 411 | 382 | 307 | 208 | 108 | 31 | 2
Apr. |  | 10 | 64 | 156 | 263 | 358 | 432 | 477 | 485 | 457 | 383 | 293 | 191 | 90 | 20 | 1
Mai | 5 | 42 | 123 | 234 | 349 | 451 | 529 | 559 | 569 | 538 | 475 | 379 | 271 | 156 | 55 | 12
Juni | 14 | 64 | 153 | 267 | 378 | 479 | 557 | 581 | 603 | 555 | 490 | 396 | 281 | 176 | 70 | 22
Juli | 9 | 55 | 144 | 258 | 375 | 491 | 577 | 599 | 609 | 573 | 519 | 402 | 298 | 182 | 67 | 18
Aug. | 1 | 22 | 91 | 201 | 319 | 436 | 506 | 559 | 571 | 529 | 451 | 360 | 242 | 127 | 34 | 3
Sept. |  | 2 | 32- | 111 | 215 | 316 | 403 | 450 | 460 | 428 | 353 | 261 | 158 | 55 | 7
Okt. |  |  | 6 | 44 | 123 | 215 | 285 | 321 | 320 | 283 | 210 | 130 | 46 | 4
Nov. |  |  |  | 9 | 42 | 104 | 165 | 191 | 186 | 149 | 96 | 44 | 6
Dez. |  |  |  | 1 | 18 | 61 | 118 | 157 | 161 | 127 | 84 | 32 | 2
Gmundnerberg | 840m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 3 | 28 | 85 | 150 | 183 | 179 | 148 | 112 | 53 | 12
Feb. |  |  | 1 | 17 | 59 | 130 | 199 | 258 | 294 | 260 | 176 | 105 | 35 | 5
März |  |  | 17 | 79 | 186 | 302 | 387 | 406 | 389 | 385 | 301 | 194 | 90 | 22 | 2
Apr. | 1 | 17 | 72 | 153 | 271 | 384 | 441 | 488 | 489 | 460 | 365 | 287 | 188 | 78 | 13
Mai | 11 | 58 | 146 | 260 | 369 | 456 | 521 | 558 | 541 | 502 | 450 | 335 | 232 | 115 | 37 | 6
Juni | 17 | 79 | 173 | 277 | 379 | 468 | 521 | 567 | 570 | 530 | 441 | 354 | 254 | 137 | 53 | 8
Juli | 9 | 62 | 166 | 288 | 424 | 517 | 580 | 625 | 626 | 572 | 554 | 383 | 268 | 164 | 71 | 14
Aug. | 1 | 22 | 102 | 209 | 314 | 401 | 466 | 502 | 502 | 471 | 406 | 313 | 222 | 98 | 27 | 3
Sept. |  | 2 | 37 | 125 | 215 | 287 | 365 | 402 | 423 | 396 | 328 | 248 | 129 | 42 | 3
Okt. |  |  | 5 | 46 | 136 | 218 | 283 | 315 | 308 | 276 | 201 | 107 | 28 | 2
Nov. |  |  |  | 11 | 631 | 128 | 165 | 191 | 181 | 149 | 95 | 36 | 5
Dez. |  |  |  | 2 | 33 | 82 | 129 | 173 | 170 | 121 | 66 | 16
Krippenstein | 2064m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 5 | 53 | 137 | 210 | 256 | 262 | 227 | 157 | 71 | 10
Feb. |  |  | 2 | 35 | 116 | 206 | 279 | 327 | 337 | 303 | 229 | 139 | 47 | 3
März |  | 1 | 28 | 121 | 237 | 252 | 441 | 493 | 497 | 456 | 370 | 257 | 135 | 37 | 2
Apr. | 1 | 21 | 108 | 234 | 383 | 508 | 609 | 667 | 662 | 605 | 509 | 379 | 233 | 108 | 21 | 1
Mai | 5 | 59 | 153 | 262 | 371 | 459 | 521 | 551 | 550 | 506 | 430 | 343 | 237 | 139 | 55 | 7
Juni | 16 | 85 | 180 | 287 | 385 | 466 | 519 | 535 | 535 | 499 | 429 | 348 | 246 | 150 | 71 | 16
Juli | 10 | 69 | 167 | 282 | 389 | 476 | 532 | 567 | 558 | 514 | 457 | 365 | 250 | 155 | 69 | 12
Aug. | 1 | 36 | 133 | 257 | 387 | 491 | 560 | 597 | 584 | 536 | 445 | 347 | 229 | 121 | 38 | 2
Sept. |  | 6 | 62 | 173 | 297 | 396 | 476 | 516 | 504 | 454 | 374 | 265 | 155 | 52 | 4
Okt. |  |  | 9 | 75 | 178 | 277 | 353 | 394 | 394 | 351 | 271 | 170 | 67 | 7
Nov. |  |  |  | 18 | 86 | 174 | 241 | 281 | 280 | 236 | 159 | 72 | 9 | 1
Dez. |  |  |  | 3 | 44 | 130 | 202 | 241 | 238 | 195 | 125 | 41 | 3
Steyr | 309m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 4 | 30 | 76 | 128 | 164 | 174 | 155 | 108 | 52 | 10
Feb. |  |  | 1 | 21 | 71 | 129 | 194 | 233 | 244 | 222 | 177 | 101 | 35 | 3
März |  |  | 19 | 80 | 169 | 258 | 340 | 383 | 391 | 364 | 295 | 201 | 106 | 29 | 1
Apr. |  | 14 | 68 | 160 | 267 | 373 | 448 | 484 | 488 | 458 | 378 | 292 | 183 | 84 | 18
Mai | 7 | 51 | 132 | 241 | 357 | 459 | 528 | 569 | 573 | 538 | 462 | 365 | 255 | 143 | 55 | 6
Juni | 15 | 67 | 149 | 253 | 362 | 460 | 533 | 579 | 586 | 548 | 477 | 394 | 283 | 174 | 82 | 20
Juli | 10 | 58 | 142 | 339 | 359 | 457 | 534 | 571 | 578 | 550 | 482 | 388 | 279 | 167 | 73 | 14
Aug. | 1 | 28 | 100 | 203 | 322 | 431 | 512 | 552 | 550 | 518 | 451 | 334 | 239 | 121 | 35 | 2
Sept. |  | 3 | 40 | 115 | 210 | 307 | 392 | 434 | 447 | 416 | 348 | 246 | 138 | 47 | 4
Okt. |  |  | 6 | 45 | 111 | 183 | 253 | 301 | 310 | 285 | 219 | 136 | 50 | 5
Nov. |  |  |  | 10 | 49 | 100 | 144 | 171 | 172 | 151 | 104 | 48 | 7
Dez. |  |  |  | 2 | 25 | 64 | 110 | 137 | 139 | 118 | 75 | 26 | 1
Niederösterreich
Dürnstein | 207m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 2 | 26 | 73 | 115 | 147 | 151 | 130 | 77 | 38 | 5
Feb. |  |  |  | 13 | 61 | 126 | 181 | 216 | 225 | 184 | 137 | 77 | 24 | 2
März |  |  | 16 | 71 | 155 | 240 | 302 | 330 | 344 | 304 | 246 | 169 | 89 | 22 | 1
Apr. |  | 15 | 75 | 174 | 278 | 369 | 437 | 448 | 442 | 409 | 331 | 258 | 164 | 72 | 14
Mai | 6 | 48 | 148 | 243 | 351 | 458 | 501 | 538 | 527 | 486 | 412 | 310 | 214 | 126 | 46 | 6
Juni | 14 | 73 | 166 | 276 | 395 | 489 | 550 | 569 | 555 | 506 | 469 | 361 | 263 | 168 | 75 | 16
Juli | 8 | 58 | 154 | 257 | 360 | 468 | 531 | 545 | 536 | 495 | 418 | 353 | 260 | 164 | 71 | 13
Aug. | 1 | 24 | 97 | 205 | 333 | 443 | 504 | 529 | 498 | 460 | 395 | 301 | 203 | 108 | 29 | 1
Sept. |  | 3 | 38 | 122 | 209 | 311 | 389 | 433 | 428 | 384 | 316 | 222 | 113 | 37 | 3
Okt. |  |  | 10 | 50 | 124 | 200 | 259 | 297 | 303 | 254 | 187 | 100 | 31 | 3
Nov. |  |  |  | 8 | 45 | 94 | 140 | 163 | 157 | 135 | 87 | 36 | 6
Dez. |  |  |  | 1 | 24 | 68 | 105 | 128 | 126 | 99 | 57 | 19 | 1
Lunz | 615m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 4 | 29 | 56 | 176 | 251 | 253 | 142 | 67 | 39 | 9
Feb. |  |  | 1 | 16 | 51 | 123 | 249 | 297 | 297 | 253 | 150 | 88 | 35 | 2
März |  | 1 | 14 | 60 | 159 | 276 | 360 | 410 | 404 | 361 | 280 | 199 | 104 | 24 | 1
Apr. |  | 12 | 54 | 170 | 286 | 388 | 442 | 489 | 472 | 422 | 346 | 264 | 166 | 69 | 15
Mai | 6 | 32 | 112 | 274 | 388 | 480 | 523 | 537 | 540 | 497 | 42 | 286 | 207 | 118 | 43 | 6
Juni | 11 | 40 | 108 | 268 | 384 | 471 | 541 | 559 | 529 | 492 | 429 | 347 | 257 | 158 | 70 | 14
Juli | 8 | 33 | 97 | 260 | 376 | 489 | 573 | 615 | 580 | 512 | 433 | 352 | 249 | 158 | 65 | 11
Aug. | 2 | 20 | 69 | 198 | 325 | 426 | 483 | 511 | 495 | 437 | 366 | 291 | 196 | 101 | 27 | 1
Sept. |  | 3 | 24 | 100 | 213 | 320 | 395 | 431 | 420 | 372 | 292 | 207 | 103 | 36 | 3
Okt. |  |  | 5 | 29 | 98 | 230 | 315 | 313 | 332 | 276 | 190 | 104 | 38 | 3
Nov. |  |  | 1 | 15 | 45 | 112 | 212 | 239 | 223 | 119 | 64 | 32 | 3
Dez. |  |  |  | 1 | 24 | 58 | 163 | 219 | 180 | 82 | 53 | 21 | 1
Mönichkirchen | 955m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 6 | 51 | 116 | 173 | 206 | 195 | 173 | 118 | 59 | 7
Feb. |  |  | 1 | 30 | 86 | 176 | 239 | 268 | 268 | 236 | 181 | 107 | 37 | 2
März |  | 1 | 25 | 101 | 199 | 295 | 359 | 390 | 393 | 356 | 290 | 213 | 110 | 25 | 1
Apr. | 1 | 23 | 102 | 212 | 323 | 422 | 458 | 479 | 462 | 420 | 340 | 266 | 165 | 73 | 15
Mai | 6 | 60 | 159 | 280 | 387 | 470 | 515 | 536 | 517 | 474 | 405 | 315 | 228 | 138 | 56 | 8
Juni | 21 | 94 | 199 | 325 | 436 | 501 | 537 | 532 | 503 | 456 | 401 | 332 | 246 | 152 | 76 | 17
Juli |  | 85 | 198 | 321 | 431 | 516 | 567 | 675 | 553 | 502 | 433 | 337 | 242 | 157 | 73 | 13
Aug. | 1 | 36 | 127 | 243 | 363 | 450 | 493 | 499 | 488 | 428 | 355 | 274 | 187 | 103 | 31 | 2
Sept. |  | 6 | 55 | 155 | 257 | 338 | 387 | 411 | 402 | 351 | 278 | 194 | 118 | 38 | 3
Okt. |  |  | 9 | 66 | 158 | 241 | 299 | 316 | 308 | 276 | 212 | 147 | 54 | 7
Nov. |  |  |  | 15 | 70 | 135 | 186 | 210 | 207 | 172 | 118 | 53 | 7
Dez. |  |  |  | 2 | 36 | 89 | 140 | 166 | 169 | 142 | 97 | 39 | 3
Obersiebenbrunn | 150m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 2 | 31 | 78 | 128 | 143 | 150 | 145 | 88 | 35 | 3
Feb. |  |  | 1 | 19 | 78 | 146 | 206 | 223 | 238 | 208 | 153 | 86 | 26 | 1
März |  |  | 20 | 87 | 185 | 178 | 353 | 389 | 387 | 347 | 282 | 186 | 92 | 20
Apr. |  | 15 | 84 | 182 | 292 | 398 | 466 | 496 | 502 | 459 | 389 | 284 | 177 | 77 | 14
Mai | 7 | 54 | 147 | 260 | 378 | 478 | 550 | 588 | 577 | 528 | 461 | 358 | 248 | 141 | 50 | 6
Juni | 17 | 78 | 177 | 290 | 404 | 505 | 575 | 607 | 606 | 555 | 469 | 378 | 270 | 167 | 72 | 15
Juli | 12 | 69 | 171 | 292 | 411 | 514 | 588 | 624 | 616 | 567 | 488 | 388 | 282 | 167 | 67 | 11
Aug. | 1 | 32 | 121 | 240 | 360 | 461 | 546 | 587 | 582 | 522 | 448 | 345 | 222 | 107 | 28 | 1
Sept. |  | 4 | 47 | 137 | 248 | 351 | 426 | 457 | 442 | 406 | 330 | 232 | 126 | 37 | 2
Okt. |  |  | 7 | 50 | 125 | 290 | 274 | 317 | 308 | 281 | 210 | 128 | 41 | 3
Nov. |  |  |  | 6 | 38 | 89 | 130 | 155 | 155 | 133 | 89 | 64 | 3
Dez. |  |  |  | 1 | 20 | 63 | 108 | 122 | 131 | 104 | 62 | 18
Petzenkirchen | 252m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 2 | 25 | 71 | 117 | 144 | 152 | 131 | 93 | 39 | 5
Feb. |  |  |  | 18 | 74 | 142 | 190 | 211 | 219 | 212 | 162 | 93 | 33 | 2
März |  |  | 17 | 79 | 175 | 259 | 344 | 399 | 386 | 338 | 291 | 209 | 108 | 28
Apr. |  | 14 | 75 | 163 | 256 | 350 | 446 | 500 | 522 | 464 | 379 | 265 | 174 | 91 | 14
Mai | 8 | 56 | 111 | 241 | 343 | 454 | 520 | 574 | 571 | 545 | 444 | 347 | 266 | 147 | 51 | 6
Juni | 19 | 78 | 176 | 276 | 386 | 465 | 554 | 596 | 584 | 560 | 448 | 358 | 282 | 193 | 88 | 18
Juli | 11 | 60 | 143 | 256 | 365 | 470 | 545 | 607 | 631 | 580 | 485 | 398 | 320 | 183 | 89 | 21
Aug. | 1 | 27 | 102 | 208 | 306 | 405 | 510 | 546 | 553 | 527 | 473 | 332 | 214 | 125 | 36 | 2
Sept. |  | 3 | 38 | 116 | 222 | 318 | 394 | 437 | 443 | 417 | 341 | 239 | 127 | 48 | 3
Okt. |  |  | 6 | 45 | 117 | 177 | 238 | 290 | 284 | 261 | 211 | 124 | 52 | 6
Nov. |  |  |  | 7 | 48 | 91 | 121 | 158 | 156 | 130 | 90 | 38 | 5
Dez. |  |  |  |  | 18 | 57 | 93 | 118 | 121 | 96 | 60 | 23 | 1
Ybbs | 231m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 4 | 32 | 78 | 123 | 152 | 156 | 133 | 82 | 35 | 6
Feb. |  |  | 1 | 20 | 72 | 138 | 193 | 230 | 237 | 214 | 163 | 90 | 29 | 1
März |  |  | 21 | 83 | 168 | 253 | 319 | 358 | 366 | 332 | 270 | 185 | 92 | 22 | 1
Apr. |  | 15 | 73 | 161 | 246 | 337 | 402 | 431 | 434 | 413 | 346 | 261 | 168 | 78 | 17 | 1
Mai | 8 | 53 | 133 | 234 | 338 | 427 | 471 | 512 | 514 | 477 | 412 | 321 | 228 | 128 | 52 | 9
Juni | 16 | 66 | 149 | 248 | 342 | 437 | 500 | 531 | 522 | 485 | 427 | 353 | 259 | 161 | 75 | 20
Juli | 13 | 64 | 147 | 240 | 342 | 429 | 493 | 534 | 511 | 502 | 441 | 362 | 263 | 157 | 68 | 14
Aug. | 1 | 28 | 94 | 193 | 309 | 402 | 464 | 495 | 492 | 450 | 381 | 294 | 196 | 99 | 27 | 2
Sept. |  | 5 | 43 | 123 | 216 | 305 | 372 | 412 | 421 | 382 | 316 | 223 | 126 | 41 | 6
Okt. |  |  | 7 | 44 | 105 | 175 | 235 | 278 | 286 | 253 | 193 | 116 | 38 | 4
Nov. |  |  |  | 10 | 46 | 96 | 140 | 165 | 166 | 137 | 84 | 34 | 5
Dez. |  |  |  | 1 | 22 | 61 | 97 | 119 | 121 | 98 | 53 | 20 | 1
Wien
Hohe Warte | 203m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 2 | 27 | 74 | 121 | 154 | 158 | 136 | 93 | 41 | 6
Feb. |  |  | 1 | 20 | 71 | 141 | 199 | 230 | 235 | 210 | 158 | 91 | 31 | 2
März |  |  | 19 | 83 | 175 | 272 | 341 | 379 | 388 | 353 | 288 | 197 | 101 | 28 | 1
Apr. |  | 16 | 78 | 176 | 289 | 394 | 461 | 499 | 493 | 457 | 390 | 292 | 185 | 85 | 19
Mai | 6 | 50 | 141 | 256 | 376 | 481 | 554 | 582 | 568 | 532 | 454 | 366 | 256 | 147 | 57 | 9
Juni | 16 | 74 | 169 | 281 | 393 | 493 | 567 | 602 | 592 | 553 | 478 | 390 | 287 | 180 | 86 | 21
Juli | 12 | 68 | 169 | 287 | 408 | 518 | 590 | 618 | 615 | 578 | 498 | 396 | 293 | 179 | 77 | 16
Aug. | 1 | 29 | 109 | 221 | 337 | 444 | 535 | 574 | 565 | 523 | 441 | 345 | 228 | 117 | 35 | 2
Sept. |  | 4 | 44 | 128 | 232 | 335 | 417 | 460 | 455 | 412 | 343 | 244 | 121 | 47 | 4
Okt. |  |  | 6 | 47 | 118 | 197 | 262 | 308 | 312 | 282 | 215 | 125 | 49 | 6
Nov. |  |  |  | 7 | 40 | 84 | 128 | 153 | 157 | 135 | 95 | 44 | 8
Dez. |  |  |  | 1 | 20 | 61 | 103 | 128 | 129 | 108 | 68 | 24 | 1
Burgenland
Illmitz | 117m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 1 | 19 | 52 | 72 | 109 | 113 | 96 | 61 | 29 | 3
Feb. |  |  |  | 11 | 59 | 124 | 191 | 230 | 243 | 221 | 177 | 103 | 35 | 2
März |  |  | 18 | 87 | 187 | 261 | 326 | 373 | 358 | 338 | 277 | 194 | 96 | 24
Apr. |  | 29 | 105 | 198 | 302 | 440 | 545 | 580 | 536 | 446' | 410 | 288 | 145 | 72 | 21
Mai | 17 | 83 | 184 | 288 | 406 | 555 | 633 | 663 | 618 | 564 | 476 | 348 | 207 | 115 | 40 | 4
Juni | 21 | 88 | 192 | 292 | 404 | 537 | 633 | 647 | 679 | 596 | 501 | 410 | 286 | 163 | 73 | 16
Juli | 28 | 85 | 185 | 315 | 433 | 503 | 566 | 621 | 596 | 524 | 480 | 387 | 253 | 143 | 61 | 12
Aug. | 8 | 38 | 113 | 208 | 320 | 425 | 492 | 517 | 538 | 484 | 446 | 355 | 232 | 119 | 37 | 8
Sept. |  | 6 | 45 | 123 | 239 | 333 | 411 | 436 | 429 | 374 | 300 | 190 | 78 | 24 | 2
Okt. |  |  | 15 | 71 | 137 | 199 | 236 | 292 | 277 | 275 | 184 | 87 | 27
Nov. |  |  | 1 | 19 | 63 | 117 | 156 | 172 | 154 | 120 | 71 | 27 | 4
Dez. |  |  |  | 4 | 31 | 71 | 93 | 96 | 105 | 87 | 45 | 11
Neusiedl/See | 140m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 8 | 50 | 107 | 159 | 183 | 179 | 152 | 91 | 29 | 1
Feb. |  |  |  | 30 | 82 | 145 | 211 | 238 | 224 | 197 | 142 | 86 | 31 | 1
März |  |  | 30 | 98 | 189 | 271 | 345 | 395 | 388 | 360 | 290 | 193 | 107 | 38 | 3
Apr. | 6 | 36 | 115 | 219 | 335 | 416 | 467 | 496 | 506 | 454 | 365 | 270 | 168 | 65 | 10
Mai | 12 | 61 | 150 | 273 | 381 | 473 | 551 | 595 | 564 | 532 | 485 | 393 | 289 | 164 | 60 | 6
Juni | 25 | 89 | 198 | 322 | 433 | 530 | 584 | 616 | 611 | 565 | 487 | 378 | 258 | 155 | 74 | 16
Juli | 22 | 90 | 202 | 338 | 438 | 538 | 620 | 633 | 600 | 584 | 501 | 371 | 259 | 155 | 58 | 11
Aug. | 4 | 49 | 139 | 257 | 385 | 473 | 540 | 612 | 610 | 515 | 447 | 340 | 207 | 105 | 24 | 1
Sept. |  | 7 | 56 | 146 | 252 | 370 | 429 | 462 | 472 | 411 | 327 | 228 | 102 | 32 | 1
Okt. |  |  | 15 | 69 | 140 | 229 | 290 | 314 | 298 | 267 | 186 | 101 | 35 | 3
Nov. |  |  | 1 | 15 | 49 | 95 | 13 | 163 | 172 | 142 | 92 | 41 | 4
Dez. |  |  |  | 8 | 36 | 75 | 104 | 128 | 129 | 105 | 59 | 21 | 1
Podersdorf | 117m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  | 1 | 8 | 38 | 87 | 127 | 153 | 161 | 130 | 83 | 34 | 6
Feb. |  |  | 1 | 18 | 77 | 152 | 222 | 262 | 272 | 235 | 184 | 107 | 38 | 3
März |  | 1 | 13 | 73 | 163 | 258 | 337 | 376 | 393 | 353 | 297 | 193 | 100 | 29 | 2
Apr. | 3 | 17 | 80 | 183 | 294 | 418 | 379 | 527 | 521 | 475 | 401 | 303 | 182 | 74 | 13
Mai | 11 | 60 | 156 | 280 | 418 | 534 | 624 | 682 | 638 | 590 | 469 | 369 | 241 | 130 | 36 | 5
Juni | 22 | 89 | 202 | 314 | 448 | 552 | 648 | 696 | 666 | 621 | 542 | 428 | 297 | 178 | 71 | 16
Juli | 13 | 64 | 161 | 282 | 399 | 516 | 602 | 643 | 654 | 610 | 531 | 420 | 297 | 195 | 67 | 13
Aug. | 3 | 35 | 115 | 239 | 362 | 474 | 559' | 601 | 605 | 589 | 487 | 353 | 224 | 110 | 33 | 3
Sept. |  | 7 | 57 | 157 | 273 | 395 | 453 | 483 | 483 | 434 | 355' | 247 | 111 | 34 | 3
Okt. |  | 1 | 17 | 82 | 170 | 258 | 321 | 353 | 335 | 290 | 209 | 103 | 30 | 3
Nov. |  |  | 2 | 20 | 60 | 109 | 145 | 161 | 152 | 119 | 74 | 24 | 2
Dez. |  |  |  | 3 | 30 | 72 | 110 | 124 | 124 | 96 | 57 | 16 | 1
Steiermark
Graz | 340m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 5 | 36 | 94 | 157 | 196 | 207 | 176 | 121 | 52 | 8
Feb. |  |  | 1 | 26 | 82 | 157 | 227 | 266 | 277 | 243 | 181 | 107 | 35 | 3
März |  | 1 | 24 | 97 | 200 | 301 | 378 | 409 | 402 | 385 | 288 | 202 | 107 | 27 | 1
Apr. |  | 15 | 81 | 184 | 305 | 414 | 480 | 514 | 484 | 424 | 360 | 271 | 174 | 76 | 15
Mai | 8 | 59 | 151 | 265 | 389 | 490 | 562 | 580 | 546 | 500 | 434 | 328 | 224 | 124 | 43 | 6
Juni | 16 | 80 | 165 | 295 | 412 | 510 | 582 | 614 | 587 | 533 | 447 | 351 | 256 | 159 | 70 | 15
Juli | 9 | 66 | 168 | 283 | 409 | 516 | 601 | 630 | 639 | 568 | 485 | 385 | 281 | 167 | 69 | 11
Aug. | 1 | 25 | 104 | 221 | 345 | 453 | 542 | 560 | 585 | 538 | 444 | 335 | 227 | 111 | 30 | 3
Sept. |  | 3 | 43 | 135 | 245 | 353 | 430 | 470 | 456 | 411 | 335 | 236 | 141 | 39 | 3
Okt. |  |  | 9 | 56 | 134 | 219 | 289 | 331 | 333 | 283 | 216 | 135 | 50 | 7
Nov. |  |  | 1 | 14 | 61 | 119 | 169 | 197 | 199 | 167 | 112 | 52 | 8
Dez. |  |  |  | 2 | 32 | 84 | 136 | 175 | 171 | 138 | 86 | 29 | 1
Kärnten
Klagenfurt | 448m
Monat | Stunde des Tages zwischen den vollen Stunden
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 bis 11 | 11 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 14 | 14 bis 15 | 15 bis 16 | 16 bis 17 | 17 bis 18 | 18 bis 19 | 19 bis 20
| bis | bis | bis | bis | bis | bis
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jan. |  |  |  | 6 | 39 | 100 | 154 | 194 | 206 | 182 | 130 | 62 | 10
Feb. |  |  | 1 | 30 | 95 | 171 | 235 | 276 | 287 | 260 | 202 | 124 | 44 | 4
März |  |  | 25 | 104 | 207 | 307 | 383 | 418 | 433 | 391 | 324 | 226 | 124 | 35 | 3
Apr. |  | 15 | 85 | 188 | 303 | 407 | 481 | 515 | 499 | 460 | 384 | 292 | 198 | 96 | 20
Mai | 6 | 54 | 140 | 263 | 386 | 485 | 544 | 572 | 559 | 511 | 434 | 348 | 250 | 143 | 59 | 7
Juni | 14 | 78 | 173 | 286 | 403 | 503 | 571 | 600 | 584 | 548 | 459 | 376 | 277 | 176 | 82 | 17
Juli | 10 | 68 | 169 | 294 | 419 | 535 | 607 | 640 | 627 | 580 | 503 | 401 | 285 | 175 | 75 | 13
Aug. | 1 | 29 | 110 | 220 | 343 | 453 | 535 | 585 | 576 | 537 | 460 | 348 | 231 | 122 | 34 | 2
Sept. |  | 4 | 41 | 114 | 210 | 318 | 403 | 446 | 446 | 411 | 346 | 246 | 145 | 49 | 4
Okt. |  |  | 5 | 44 | 103 | 171 | 245 | 301 | 320 | 305 | 229 | 149 | 61 | 7
Nov. |  |  |  | 9 | 48 | 100 | 147 | 162 | 183 | 164 | 118 | 58 | 11
Dez. |  |  |  | 2 | 26 | 72 | 116 | 147 | 152 | 136 | 93 | 34 | 2